#### ОКП   422861

СЧЁТЧИК

АКТИВНОЙ  ЭНЕРГИИ  СТАТИЧЕСКИЙ  ОДНОФАЗНЫЙ

«Меркурий 203»

Паспорт

АВЛГ.411152.028 ПС

2006

Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные сведения ……………………………………………………………… | 3 |
| 2 | Основные технические данные ………………………………………………… | 4 |
| 3 | Комплектность …………………………………………………………………... | 5 |
| 4 | Гарантии изготовителя ……………... ………………………………………….. | 5 |
| 5 | Сведения о консервации ………………………………………………………… | 6 |
| 6 | Сведения об упаковывании …………………………………………………….. | 6 |
| 7 | Свидетельство о приёмке ……………………………………………………….. | 6 |
| 8 | Сведения о движении счётчика в эксплуатации ………………………………. | 7 |
| 9 | Заметки по эксплуатации и хранению …………………………………………. | 7 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ А Гарантийный талон ……………………………………… | 8 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Б Габаритный чертеж счётчика …………………………… | 9 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ В Схема подключения счётчика к сети ……………………. | 10 |

1 Основные  сведения

1.1 Счётчик  активной   энергии  статический   однофазный     «Меркурий 203._____»

(вариант  исполнения  заполняется  контролером  ОТК)

изготовлен  ООО   «Фирма «ИНКОТЕКС»  г. Москва.

Дата изготовления:  «____»_______ 200___ г.      Заводской  номер: ____________

1.2 Счётчик предназначен для учёта активной электрической энергии в двухпроводных сетях переменного тока с напряжением 230 В, частотой 50 Гц, базовым/максимальным  током  5/80 А.

## Таблица 1 – Модификации счётчика, выпускаемые предприятием-изготовителем

| Модификации счётчика (ХХ) | Тип индикатора |
| --- | --- |
| «Меркурий 203.1» | УО |
| «Меркурий 203.2» | ЖКИ |

УО  - устройство отсчётное электромеханическое,

ЖКИ - жидкокристаллический индикатор.

1.3 Принцип действия счётчика основан на преобразовании измеренной мощности в импульсную последовательность, частота которой пропорциональна измеренной мощности. Измерение мощности происходит путём перемножения входных сигналов, поступающих с датчика тока (шунт) и датчика напряжения (резистивный делитель) однофазной сети.

##### 1.3.1 Счётчик обеспечивает регистрацию и хранение значений  потребляемой  электроэнергии по одному тарифу  с момента ввода счётчика в эксплуатацию.

1.3.2 У счётчика с ЖКИ имеется три светодиода, у счётчика с УО – четыре:

- светодиод «Сеть» индицирует включение счётчика;

- светодиод «Земля» индицирует неравенство токов в фазном и нулевом проводах»;

- светодиод «Реверс» индицирует об инверсном (обратном) подключении счётчика;

- светодиод «3200 imp/kwh»  мигает в такт импульсному выходу.

1.3.3 Индикатор cчётчика  даёт  пoкaзaния нeпocpeдcтвeннo в килoвaтт-чacax (кВт(ч).

Для ЖКИ количество десятичных разрядов – не менее шести, из них первые не менее пяти  индицируют целое значение электроэнергии в кВт(ч, а находящиеся после запятой, индицируют значение электроэнергии в десятых при наличии одного знака (и в сотых долях при наличии второго знака) после запятой  кВт(ч.

Для электромеханических отсчётных устройств количество барабанов – семь, из них первые шесть индицируют целое значение электроэнергии в кВт(ч,  а седьмой индицирует значение электроэнергии в десятых (сотых) долях  кВт(ч.

1.4 Счётчик может эксплуатироваться как самостоятельно, так и в составе автоматизированных систем контроля и учёта электроэнергии.

1.5 Сведения о сертификации

- Сертификат  соответствия № РОСС RU. АЯ__                     выдан  органом  по  сертификации

- Сертификат об утверждении типа средств измерений  RU.C.34.11.A №

действителен                     г.

- Тип «Счётчик ватт-часов активной энергии переменного тока электронный «Меркурий-203.Х» зарегистрирован в Госреестре средств измерений под №                и допущен к применению  в  Российской  Федерации.

2  Основные  технические  данные

2.1  Базовое /максимальное значение силы тока - 5/80 А.

2.2  Номинальное значение напряжения - 230 В.

2.2.1 Диапазоны напряжения соответствуют установленным в таблице 2.

Таблица 2

| Диапазон напряжения | Значение диапазона |
| --- | --- |
| Установленный рабочий диапазон | от 0,85 до 1,1Uном |
| Расширенный рабочий диапазон | от 0,8 до 1,15Uном |
| Предельный рабочий диапазон | от 0 до 1,15Uном |

2.3  Номинальное значение частоты сети (50±1,0) Гц.

2.4 Погрешность измерения активной энергии соответствует классу точности 1 или 2 согласно  ГОСТ Р 52322. (Класс точности обозначен на шкале счётчика).

2.5 В счётчиках функционирует  импульсный выход  основного передающего устройства.

2.5.1 Постоянная счётчика – 3200 имп/кВт(ч.

2.6  Счётчик  имеет импульсный выход основного  передающего  устройства.

2.6.1 Импульсный выход имеет два состояния, отличающиеся импедансом выходной цепи.

В   состоянии   «замкнуто»   сопротивление   выходной   цепи передающего устройства не более 200 Ом.   В состоянии «разомкнуто» - не менее 50 кОм.

Предельно допустимое значение тока,   которое выдерживает выходная цепь передающего устройства в состоянии «замкнуто», не менее 30 мА.

Предельно допустимое   значение напряжения на выходных зажимах передающего устройства в состоянии «разомкнуто» не менее  24 В.

2.7 Стартовый ток (чувствительность).

Счётчик начинает измерять  и продолжает регистрировать показания при значении тока равном 0,02 А для счетчиков класса 1 и 0,025 А для счетчиков класса 2, при коэффициенте мощности, равном 1.

Время проверки чувствительности не превышает 10 мин.

2.8  Счётчик начинает нормально функционировать не позднее 5 с после приложения номинального напряжения.

2.9 Отсутствие самохода

При отсутствии тока в последовательной цепи и значении напряжения 1,15Uном, испытательный выход счётчика не создаёт более одного импульса в течение времени, равного 11 минут для счетчиков класса 1  и 8,5 минут для счетчиков класса 2.

2.10  Время установления рабочего режима не превышает 10 мин.

2.11 Счетчик  выдерживает  перегрузки  силой входного тока, равной 2400 А  в течение одного полупериода при номинальной частоте. При этом, изменение погрешности при Iб и коэффициенте мощности, равном единице, не превышает (1,5 %.

2.12  Счётчик устойчив к провалам и кратковременным прерываниям напряжения.

2.13  Изоляция счётчика выдерживает в течение 1 мин воздействие напряжения переменного тока частотой 50 Гц величиной 4,0 кВ - между всеми цепями тока и напряжения, соединенными вместе и вспомогательными цепями, соединенными вместе с «землей»;

Примечание -  «Землей» является проводящая пленка из фольги, охватывающая счётчик.

2.14  Счётчик обеспечивает продолжительность непрерывной работы в течение срока службы.

2.15  Средний срок службы до первого капитального ремонта  не менее 30 лет.

2.16  Активная и полная мощность, потребляемая цепью напряжения счётчика, при номинальном напряжении сети, номинальной частоте и нормальной температуре не превышает 2 Вт и 10 В(А соответственно.

2.17 Полная мощность, потребляемая последовательной цепью счётчиков, при номинальном токе и номинальной частоте не превышает 0,1 В(А.

2.18  Габаритные размеры счётчика 195*125*56 мм.

2.19  Масса счётчика не более 0,4 кг.

Масса счётчика в потребительской таре не более 0,55 кг.

3  Комплектность

Состав комплекта счётчика приведён в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| Счётчик активной энергии статический однофазный «Меркурий 203.1» (или «Меркурий 203.2») в потребительской таре | 1 |
| АВЛГ.411152.028 ПС | Паспорт | 1 |
| АВЛГ.411152.028 И3* | Методика поверки | 1 |
| АВЛГ.411152.028 РС** | Руководство по среднему ремонту | 1 |
| * Поставляется по отдельному заказу организациям, производящим поверку и эксплуатацию счётчиков. ** Поставляется по отдельному заказу организациям, проводящим послегарантийный ремонт. |

4  Гарантии   изготовителя

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие счётчика требованиям АВЛГ.411152.028 ТУ при соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных указанными техническими условиями и иными нормативными документами.

4.2 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня  изготовления счётчика. По истечении гарантийного срока хранения начинает использоваться гарантийный срок эксплуатации, не зависимо от того:  введен счётчик в эксплуатацию или нет.

4.3 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня ввода счётчика в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня изготовления счётчика.

4.4 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует, или заменяет неисправный счётчик и его составные части по предъявлении гарантийного талона (Приложение А).

4.5 Гарантии предприятия-изготовителя снимаются, если счётчик имеет механические повреждения, возникшие не по вине изготовителя, а также, если сорваны или заменены пломбы счётчика.

Адрес предприятия-изготовителя:

105484  г. Москва, ул. 16-ая Парковая, д.26

ООО  «Фирма «ИНКОТЕКС»

5  Сведения   о   консервации

| Дата | Наименование работы | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

6  Сведения   об   упаковывании

Счётчик  «Меркурий 203. _____» (вариант исполнения заполняется контролером ОТК)

заводской  №  ____________ упакован  ООО «Фирма «ИНКОТЕКС» согласно  требованиям  технических  условий  АВЛГ.411152.028 ТУ.

________________       _______________         _________________     ___________________

(должность)	                       (личная подпись)	        (расшифровка подписи)             (год, месяц, число)

7  Свидетельство   о   приёмке

7.1 Счётчик   активной   энергии   статический  однофазный   «Меркурий 203. ____»

(вариант исполнения заполняется контролером ОТК)

заводской № _______________ изготовлен   и   принят   в   соответствии   с   требованиями  ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005,  технических  условий АВЛГ.411152.028 ТУ и  признан  годным  для  эксплуатации.

Дата выпуска __________________          Подпись контролера ОТК  __________________

М.П.

7.2 Поверка  счётчика

Объём поверки, условия и подготовка к ней, проведение поверки и оформление её результатов, изложены в «Методике поверки» АВЛГ.411152.028 И3, которая высылается по отдельному заказу.

Время очередной поверки заносится в таблицу.

Межповерочный интервал - 16 лет.

| Дата поверки | Подпись поверителя и клеймо | Срок очередной поверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

##### Первичная поверка счётчика проведена.

##### Подпись  поверителя  ____________________         Дата поверки ________________	                                                                                                                                                                                 М.П. или клейма

8  Сведения   о  движении   счётчика  в  эксплуатации

| Дата установки | Где установлен | Дата снятия | Наработка | Причина снятия | Подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуа-тации | после последнего ремонта |  |  |

9  Заметки по эксплуатации и хранению

9.1 Эксплуатация счётчика должна производиться в закрытых, защищённых от воздействия едких газов и паров помещениях при температуре от минус 40 до плюс 55 (С.

9.2  Счётчик должен храниться в складских помещениях потребителя (поставщика) в соответствии со следующими климатическими условиями:

- температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 70 °С;

- относительная влажность воздуха 90 %  при температуре 35 °С.

9.3 Даты помещения на хранение и окончания хранения записывают в таблицу.

| Дата | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ  А

(обязательное)

ООО «Фирма «ИНКОТЕКС»

ГАРАНТИЙНЫЙ      ТАЛОН

| на ремонт (замену) счётчика электрической энергии «Меркурий 203. ____» (вариант исполнения заполняется контролером ОТК) |
| --- |
| заводской № ____________ дата изготовления | __________________ |
| Приобретён |
|  | заполняется реализующей организацией |
| Введён в эксплуатацию | ____________________________________________ дата, подпись |
| Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием ________________________________________________ |
| Выполнены работы по устранению неисправностей: |  |
| _______________________________________________________________________ |
| _______________________________________________________________________ |
| _______________________________________________________________________ |
| Подпись руководителя ремонтного предприятия _____________________________ | ______________________ |
|  |  | М. П. |
| Адрес владельца счётчика (учреждения или лица) |
| Высылается ремонтным предприятием в адрес предприятия-изготовителя счётчика. |

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б

(справочное)

Габаритный  чертёж  счётчика

## ПРИЛОЖЕНИЕ  В

(обязательное)

СХЕМА  ПОДКЛЮЧЕНИЯ  СЧЁТЧИКА  К  СЕТИ

Примечание -  Номинальное напряжение, подаваемое на телеметрический выход, равно 12 В (предельное - 24 В).

Номинальная сила тока этого выхода - 10 мА (предельная - 30 мА).

Лист   регистрации   изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № докум | Входящий № сопровод. докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |  |