УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер МКС

Мосэнерго

Плетнев Л.Ф.

19 марта 1990г.

ИНСТРУКЦИЯ  1-Б-З

о приемке новых РП, ТП и кабельных линий

СОГЛАСОВАНО

Начальник УМЭСТР							В.Б.Глебов

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1.  Перечень документации, предъявляемой к сдаче

1.1. По РП и ТП

1.2. По кабельным линиям

Раздел 2. Требования, предъявляемые при приемке

- По строительной части РП и ТП

- По электрооборудованию РП и ТП

- По вторичной коммутации РП и ТП

- По защитным средствам РП и ТП

- По кабельным линиям

Раздел 3. Порядок приемки РП, ТП, кабельных линий

- Проведение предварительного осмотра (акт)

- Проведение рабочей приемки

- Составление паспортов и хранение исполнительной документации

Раздел 1. Перечень документации, предъявляемой к сдаче

1.1.По РП и ТП.

- Проект на эл.часть нетиповой подстанции или проект БКТПу.

- Проекты на строительную часть нетиповой подстанции, привязку и устройство фундаментов.

- Проект на благоустройство, согласованный с районом.

- Исполнительный чертеж внешнего контура заземления.

- Принципиальные и монтажные исполнительные схемы защиты и автоматики, выполненные по нетиповым проектам.

- Паспорта и инструкции на оборудование заводов-изготовителей :

- на силовые трансформаторы и ТН

- на камеры КСО, КРУ приводы, выключатели

- на БКТПу

- на устройства телемеханики

- Протоколы измерения сопротивления растеканию токов заземляющего устройства и наличия цепей заземления.

- Протокол испытания и фазировки силовых трансформаторов (см.Инф.сообщение № 410 от 25.02.88)

- Протоколы сокращенного анализа масла, залитого в трансформаторы и выключатели.

1.1.10.Протокола испытания и проверки трансформаторов тока и напряжения.

- Протоколы наладки выключателей ВН и разъединителей и приводов к ним.

- Протокол наладки контакторных станций.

- Протоколы испытания защитных средств.

- Протокол измерения сопротивления изоляции проводов освещения и трансформатора безопасности.

- Протокол испытания кабельных перемычек 6-10кВ в ТП, РП.

- Протокол испытания РУ повышенным напряжением.

- Протоколы проверки и наладки устройств защиты и автоматики всех присоединений по согласованным с районами или СЗА уставкам, проверки изоляции вторичных цепей.

- Протокол проверки и наладки приборов и устройств телемеханики. При невозможности произвести эти работы силами монтажно-наладочных организаций заказчику необходимо заключить договор с МКС о проведении пусконаладочных работ по телемеханике.

- Проверка качества предохранителей ПК (выполняет СИИиКЛ до получения районами приборов для проверки ПК или МПЭК)

- Акт  приемки строительной части РП и ТП под монтаж (для БКТПу приемки фундаментов и подъездных путей).

- Акт на скрытые работы по устройству фундаментов гидроизоляции фундаментов, кровли, закладка труб для ввода кабелей.

- Акт осмотра заземлителей перед закрытием.

- Акт сдачи-приемки электромонтажных работ (заказчик или электромонтажная организация совместно с эксплуатирующей организацией),

- Акт о передаче на баланс МКС строительной части и электрооборудования.

- Акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности между потребителями МКС (перед включением нагрузки).

- Кабельный журнал разводки контрольных кабелей вторичной коммутации.

- Письмо на соответствующий телефонный узел о передаче прямого провода на баланс МКС Мосэнерго.

1.2.По кабельным линиям.

- Проект кабельной линии.

- Инвентарная опись всех элементов кабельной линии.

- Протоколы заводских испытаний барабанов с кабелем, а при их отсутствий – протоколы испытаний кабелей до прокладки на монтажной площадке.

- Протокол испытания и вскрытия кабелей импортного изготовления лабораторией МКС.

- Акт разбивки осей и дна кабельной траншеи.

- Акт и чертежи на скрытые работы по трассе с указанием мест пересечений и сближений кабелей со всеми подземными коммуникациями.

- Акт приемки траншей, каналов, блоков, консолей в туннелях и т.п. под прокладку кабелей.

- Акт пареного осмотра кабелей на барабанах перед прокладкой.

- Протокол прогрева кабелей перед прокладкой при отрицательных температурах окружающей среды.

- Акт технического надзора за прокладкой кабелей и монтажа муфт.

- Акт осмотра кабелей перед засыпкой их в траншее и каналах перед их закрытием.

- Исполнительный чертеж трассы кабельной линии.

- Журнал прокладки кабелей и монтажа соединительных
муфт и концевых заделок.

- Справка из отдела подземных сооружений о сдаче в ОПС исполнительного чертежа проложенных линий.

- Протокол испытания кабелей 1-10кВ повышенным напряжением после окончания монтажа 6 ном.

- Протокол измерения сопротивления заземления концевых заделок.

- Протокол проверки целостности и фазировки жил кабелей.

- Протокол замера переходного сопротивления пайки наконечников на кабелях с алюминиевыми жилами на центрах питания (замер производится персоналом МКС по вызову монтажной организации при монтаже концевых заделок).

- Контрольно-учетные паспорта на соединительные эпоксидные муфты (используемые в МКС в качестве стопорных).

- Акт о передаче кабельной линии в эксплуатацию и на баланс района.

- Для КЛЭП 11ОкВ и выше дополнительные документы перечислены в П.5.8.7.ПТЭ.

Раздел 2. Требования, предъявляемые при приемке РП и ТП.

В целях повышения качества сооружения и монтажа сдаваемых на баланс и в эксплуатацию МКС новых РП,ТП и кабельных линий, при приемке проверяется соответствие вновь сооружаемых подстанций и кабельных линий согласованным с МКС проектам, решениям и обращается внимание на выполнение нижеследующих требований (дополнительные требования, не указанные в данной инструкции персонал районов может предъявлять только через соответствующие службы МКС.

Отступление от проекта без согласования с автором проекта и МКС не допускается.

2.1. По строительной части РП и ТП

2.1.1. По актам скрытых работ проверяется:

- выполнение перекрытия кровли РП, ТП, которые должно быть выполнено следующим образом: по плите перекрытия наложена стяжка из цементного раствора, затем три слоя рубероида марки РК-250 на битумной мастике и поверх еще слой рубероида (марки РК-420) также на горячей битумной мастике;

- выполнение горизонтальной изоляции между фундаментом и стенами, которая должна быть выполнена из двух слоев рубероида на битумной мастике и вертикальной изоляцией фундамента, которая должна быть выполнена покраской горячим битумом за два раза стен фундамента, соприкасающегося с грунтом;

- закладка труб для ввода кабелей.

2.1.2. Наружным осмотром проверяется:

- устройство перед камерой силового трансформатора в РТП площадка (дебаркадер) шириной 1250мм и длиной по камере;

- соединение листов жести по периметру слива в замок;

- монтаж блоков фундамента в БКТПу толщиной 400мм, а не 600мм, т.к. в этом случае уменьшается кабельный приямок;

- выполнение мест стыков блоков объемных подстанций, в которых должен быть уложен по наружному периметру просмоленный пеньковый жгут и с наружи заделан цементом;

- на кровле объемных подстанций должны быть срезаны подъемные петли, в местах стыков блоков установлено рифленое железо и наложено два слоя рубероида на мастике (первые два слоя рубероида укладываются на заводе при изготовлении блоков);

- в приямках должны быть жестко укреплены металлические лестницы;

- в п/ст в наружной стене на высоте 2,5м должен быть нипелъ для пропуска кабеля КРПТ;

- во входной двери каждой секции (луча) на высоте 1,3м должен быть нипелъ для пропуска шлангового провода измерительных машин. Ниппель должен иметь запор с внутренней стороны;

- все двери изнутри должны иметь ручки;!

- металлические двери и жалюзи должны быть окрашены масляной краской серого цвета, причем двери навешиваются на накладные петли, металлоконструкции загрунтованы и окрашены масляной краской за два раза (сетка должны иметь ячейки10х10мм);

- наличие перегородок между приямками в кабельных каналах разных секций;

- закладка труб для ввода кабелей и закрытие резервных труб деревянными пробками и выход труб за отмостки, сооруженные вокруг подстанции, а трубы с кабелями должны быть зачеканены тощим раствором (трубы нижнего ряда должны быть длиннее верхнего ряда на 300мм);

- камеры КСО должны быть установлены вплотную к стене подстанции с зазором не более 30мм, в противном случае требуется установка сплошных перегородок между стеной и камерами КСО;

- кирпичная кладка должна быть выполнена "под расшивку" или "вподрезку" (с тщательной обработкой шва), а также из лицевого кирпича, что исключает необходимость "мокрой штукатурки" и последующей окраски стен и потолков;

- подъезды и площадки у ТП и РП (РТП) должны быть выполнены без бортовых камней;

- над входными дверьми должны быть установлены металлические козырьки шириной 100мм;

- жалюзийные решетки должны располагаться на высоте не менее 300мм от отмостки;

- шпингалет (верхний) у двери в ячейке трансформатора должен быть фиксированным на  высоте не выше 1,8м;

- замок на двери должен быть установлен так, чтобы он запирался бы с первого оборота;

- у площадки входной двери приварить скобу(перила).

2.2. По электрооборудованию РП иТП

2.2.1, Установка и монтаж оборудования, допустимые расстояния

- у камер КСО срезать рамы

- овальные отверстия в камерах, предназначенные для транспортировки, следует закрывать

- при расстояниях камер КСО от стены более 30мм устанавливать сплошные перегородки

- расстояние в камерах КСО-2УМз между шинными разъединителями РВФз в отключенном положении и сетчатым ограждением должно быть не менее 220мм;

- ограждение сеткой разъединителя, предназначенного для заземления сборных шин, следует выполнять и со стороны фасада, и с боковой стороны;

- устанавливать тягоуловители в камерах КСО;

- на выключателях нагрузки при монтаже кабельных заделок устанавливать ограничители хода;

- при наличии силовых автоматов в цепи между трансформатором и щитом абонента необходимо наличие разъединителя, т.е. аппарата с видимым разрывом;

- на сборках в/н, н/н разъединители и предохранители должны располагаться соосно, изоляторы опорные закреплены;

- сборки в/н и н/н должны быть укомплектованы кабельными скобами;

- крепление секционного рубильника к каркасу щита 0,4кВ не должно иметь выступающих болтов;

- рычаги от приводов разъединителей к тягам не должны быть выполнены укороченными и с неправильной засверловкой отверстий;

- шпильки приводов разъединителей в серьге не должны быть укороченные;

- барьеры перед сборкой в/н устанавливать на высоте 0,7 и 1,3м;

- в фарфоровых тягах с выключателей нагрузки и разъединителей не должны иметь место искривленные штыри;

- наличие ручек для снятия предохранителей типа ПН в щитах ЩО-70;

- отсутствие течи во всех маслонаполненных аппаратах. Наличие масла в маслоуказателях МВ и расширителе трансформатора, термометра. Заполнение воздухоосушителя селикагелем индикаторным - синим в нижней части колпачка и белым - по всему объему. Термосифонный фильтр (решетка с сорбентом) на трансформаторах мощностью 160-400кВА не устанавливается, корпус фильтра используется как охладитель.

- в проеме для прохода шин 0,4кВ через плиты выполнять с двух сторон уплотнением из лент ПХВ;

- для исключения перекрытия при перенапряжениях на сборных шинах на их концах выполнять закругление,

- все металлические части электрооборудования заземляются на контур заземления отдельной полосой. Внутренний контур выполняется стальной полосой сечением не менее 25х4мм;

- на клеммах заземление устанавливать гайку-барашек либо болт М 10x30 с шайбой и гайкой,

- в изоляторах не должно быть трещин. Общая площадь допускаемых дефектов не более 115кв.мм для изоляторов в РУ свыше 1000В и 150кв.мм до 1000В. Площадь отдельных дефектов не более 51кв.мм. Дефекты резко выраженные на поверхности изоляторов должны быть покрыты атмосферостойким лаком (см. инф. сообщение МКС № 375 от 16.08.83)

- для исключения ошибочного закрытия дверцы у сборки н/н при установленной заземляющей накладки и ее включения заземляющую накладку следует применять "Г" образную, приболтив (или изогнув) шинку длиной 150мм;

- в щитках собственных нужд устанавливать откидывающуюся крышку на клеммы не следует. Допускается замена вместо пробочных предохранителей Ц-27 автоматами АБ-2Г или АЕ-1031. Выполнять надписи на предохранителях или автоматах обязательно;

- силовые трансформаторы напряжением 10кВ мощностью 400-630 должны быть со схемой соединения – II, 160-250кВА - II(звезда-зигзаг); для напряжения 6,ЗкВ схема соединения

- в МКС применяются трансформаторы типа ТС, ТМ, ТМГ, ТМВМ

Для возможности установки в камерах трансформаторов и треугольной и обычной формы с минимальными затратами необходимо:

- в п/ст БКТПу направляющие соединять между собой швеллером № 24 на уровне бортика на расстоянии 460мм от задней стены и 220мм от концов направляющих;

- трансформаторы устанавливать без колес;

- для кабелей прорезать дополнительные отверстия в перекрытиях приямков и кабель крепить отдельной скобой.

2.2.2. Окраска оборудования и надписи

- Тяги и валы всего оборудования, в том числе и заземляющих ножей окрашивается в цвет оборудования;

- рукоятки приводов заземляющих ножей окрашиваются в красный цвет, секционных разъединителей - в желтый, а всех других – в цвет оборудования;

- ячейку секционного выключателя (рубильника) следует выделять покраской и рукояток привода, и защитной крышки привода к МВ и по вертикальным боковым стойкам в желтый цвет;

- окраску заземляющих ножей выполнять черно-белыми поперечными полосами.

- Надписи "вкл" и ''отк" на приводах разъединителей и рубильников должны быть четкими. У рубильников в щитах ЩО-70 устанавливать бирки из оргстекла 50х60см;

- Деревянные клицы и провода окрашены асфальтовым лаком, а концы проводов у контактов окрашивать ( Ж,3,К)

- Ацеидовые плиты должны быть с двух сторон проемов и перед установкой пропитываются, протираются, а затем окрашиваются асфальтовым лаком.

- Окраску шин допускается выполнять поперечными полосами (Ж,3,К) шириной 40мм не менее одной полосы на участке шин до 1м) в местах удобных для обозрения.

- В секционных камерах выполнять окраску шин на всей длине.

- Для установки переносных заземлений при проверке защиты устраивать регламентированные участки на шинах от МВ к ТПЛ в камерах КСО.

2.2.3.	Блокировка и запирание оборудования

- Приводы разъединителей и выключателей нагрузки должны быть сблокированы и иметь возможность запирания в отключенном положения.

- Блокировку секционного разъединителя с МВ выполнять с помощью блокировочных одноключевых замков.

- При отсутствии блокировочных замков на разъединителях 0,4кВ силовых трансформаторов и секционном разъединителе, в случае эксплуатации щита 0,4кВ абонентам, допускается их запор замками в отключенном положении.

2.2.4.	Контактные соединения

- Проводить более тщательный осмотр приварки проходного штыря и контактной планке разъединителей РВФз.

- Отсутствие сорванной резьбы у контактных гаек разъединителей РВФз.

-.Подсоединение более двух кабелей к медным выводам разъединителей следует выполнять через медные переходные накладки.

- Контактные участки шин шириной 60мм и более, имеющие два отверстия в поперечном ряду, рекомендуется выполнить с продольными разрезами шириной не более 5мм. При соединении (ответвлении) шин шириной до 50мм требуется один болт (диаметром 10мм при ширине шины 20-30мм, 12мм для шин 40мм, 16мм для шин 50мм); два болта (диаметром 10мм для шин шириной 60мм, 12мм для шин шириной 80мм, 16мм для шин 100-120мм). Соединение шин можно выполнять и четырьмя болтами (диаметром 12мм для шин шириной 80мм,16мм для шин шириной 100-120мм)

- Контактное соединение шин между собой выполняется сваркой или болтовым соединением. При сварке основным методом контроля является внешний осмотр соединений. Поверхность сварных швов должна быть равномерной. Швы не должны иметь трещин, прожигов, непроваров длиной более 10% длины шва( но не более 30мм), подрезов глубиной 0,1 толщиной швов (но не более Змм).

- Болтовые соединения шин могут быть выполнены с помощью стальных болтов и гаек:

- для алюминиевых шин с помощью стальных увеличенных (утолщенных) шайб;

- для медных шин с помощью шайб нормальных размеров согласно таблице.

Гайки должны быть доступны наблюдению и обслуживанию. Допускается их расположение и сверху и снизу шин.

При отсутствии увеличенных шайб допускается применение двух неувеличенных шайб.

| Диаметр болтов, мм | Размер шайб |
| --- | --- |
|  | Нормальная или усиленная. Диаметр, мм | Для уменьшенных расстояний между болтами. Диаметр, мм | Толщина, мм |
|  |  |  | Норм. | Утолщ. |
| 10 | 30 | 21 | 2 | 3 |
| 12 | 36 | 24 | 2 | 4 |

Длина стальных болтов должна быть такой, чтобы после сборки и затяжки соединений оставалось не менее двух ниток свободной резьбы.

Устанавливать контргайки на контактные соединения шин не требуется.

Крепежные детали для контактных соединений должны иметь защитное металлическое покрытие. В сухих помещениях допускается применение вороненых стальных болтов, гаек, шайб.

Соединение или ответвление шин, выполненных с заходом шины на половину ширины шины меньшего сечения.

- Болтовые присоединения шин к штыревым зажимам электрооборудования выполняются непосредственно или через переходные детали.

Непосредственно присоединяются гайками .из меди и ее сплавов:

- проводники из меди или алюминиевых сплавов

- проводники из алюминия на токи: до 650А непосредственно медными гайками

- на ток более 630А гайки с помощь переходных медно-алюминиевых пластин или переходных пластин алюминиевого сплава.

- При присоединении шин или переходных пластин к штыревым зажимам ширина их не должна быть меньше двойного диаметра штыря.

Сборка контактного соединения при штыревом зажиме производится с учетом следующего:

медные шины и няконечники (независимо от величины тока), а также шины из алюминия или его сплавов при токах до 200А присоединяются к штыревым зажимам аппаратов стандартными гайками из меди или ее сплавов, а при больших токах увеличенными гайками.

| Диаметр штыря | мм | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер увеличенной гайки | мм | 17 | 27 | 32 | 32 | 41 | 41 | 46 | 16 |

Установка контргаек на болтовых присоединениях шин к плоским контактным зажимам аппаратов обязательна.

Рассверливать отверстия в плоских контактных зажимах аппаратов запрещается.

- Соединения считаются удовлетворительными, если щуп толщиной
0,03мм входит между сопрягаемыми поверхностями шин не далее зоны,
ограниченной периметром шайбы.

- Прибалчивание провода заземления концевых заделок выполнять
под отдельный болт.

2.2.5. Проверка оборудования:

При приемке подстанций персоналом районов проверяется:

затяжка контактных соединений;

у трехполюсных разъединителей:

- плотность вхождения ножей в неподвижные контакты(щуп  0,05мм шириной 10мм не должен входить между ножами и губкой   глубже 5-6мм);

-отсутствие удара ножа о головку изолятора или губку неподвижного контакта (нож не должен доходить на 5-6 мм  до контактной  площадки);

-  соосность ножей и губок;

- одновременность включения ножей;

- наличие надежной сварки проходного штыря с пластиной неподвижного контакта у шинных разъединителей типа РВФ;

- отсутствие зазубрин на контактах разъединителей;

- гибкие связи заземляющих ножей не должны быть смяты и        порваны:

- разрезная шайба не должна быть толщиной менее 1,0мм;

- разъединители не должны иметь дефектных контактных пружин  и шпилек разной длины;

- допускается применение разъединителей с межфазовым расстоянием 200мм вместо 250мм по осям и 130мм в свету между выступающим частями разных фаз;.

- у предохранителей ПК проверяется работа указателя срабатыва-
            ния. При нажатии на него он должен несколько углубиться и после
            возвратиться на место. На предохранителях краской наносить величи-
            ну тока вставки и штамп о проверке их в СИИиКЛ или МПЭК.

- У выключателей нагрузки проверяется:

- последовательность включения контактов, т.е.  сначала дугогасительные,  а затем главные контакты;

- правильность попадания ножей в отверстия дугогасительных камер.

- У выключателей нагрузки ВНР-ТО при сборке его с       предохранителем верхний пинцет-держатель паторна необходимо применять модернизированный, т.е.  с укороченной стальной пластиной и выполнение загиба медной контактной пластины вокруг стальной пластины( см. Инф.сообщение ЖС Л 409 от 21.01.88г.)

- У масляных выключателей типов ВМГ-10,ВПМ-10,ВМП-10 проверяется:

-ход контактных стержней(210(5мм для ВМГ-10 и ВПМ-10 и 240-245
для ВМП),

- запасной ход контактных стержней( 25-ЗОмм для ВМГ-10 и 4-5 для
ВМП);

- ограничение поворота вала в отключенном положении масляным буфером и во включенном положении - пружинным;

- величину захода контактного стержня в розеточный контакт(40-50мм
для ВМГ-Ю,45(5мм для ВПМ-10 и 55-63мм для ВМП-10);

- одновременность включения всех трех фаз;

- скоростные и временные характеристики ;

- крепление привода к металлоконструкции;

- наименьшее включающее и отключающее напряженнее не более 0,65ном;

- проверка действия механизма свободного расцепления,

- наличие смазки трущихся частей привода.

2.3 По вторичной коммутации_в_РП и ТП_

2.3.1, Монтаж   цепей защиты, автоматики, телемеханики и вторичной коммутации РП для ячекк КСО-2УМЗ должен быть выполнен по чертежам типового проекта РТП-76(82) разработки Моспроекта-1 и для ячеек КРУ-2-10П- по чертежам вторичных соединений разработки Моспроект-П,  согласованным СЗА и СДТУ МКС Мосэнерго.

- Применение алюминиевого контрольного кабеля допустимо
только для цепей АВР и земляной сигнализации сечением не менее
2,5кв.мм. При подключении жил   алюминиевого кабеля к клеммникам
панелей и ячеек необходимо применять шайбы-звездочки. Монтаж в
пределах ячеек должен быть выполнен медным проводом сечением не
менее 1,5кв.мм.

- Максимально-токовая защита на реле РТ-80, максимально-
направленная защита и АРЛ должны быть выполнены на выносных панелях.

- Монтаж цепей защиты реле прямого действия (РТВ) должны
быть выполнены без захода на промежуточные клеммники:, т.к. все
цепи монтируются в пределах одной ячейки.

- При монтаже реле на металлических панелях или на камерах КСО под реле в месте крепления панелей должен быть подложен
пресшпан.

- Расположение проводов по панелям должно быть однорядное
при креплении проводов металлическими скобами с подкладкой под них
пресшпана.

- В цепи амперметра устанавливать две измерительные клеммы для снятия амперметра под нагрузкой.

- На промежуточных клеммниках в ячейках КСО цепи защиты,
АВР,  телемеханики, питания двигателя АМР отделяются друг от друга
холостыми клеммами, а цепи учета располагаются на отдельном клем-
мнике.

- В ячейке тр-ров напряжение цепи, питающие схемы максималь-
но-направленных защит, АВР, телемеханики присоединяются к тр-ру
напряжения без автоматов. Цепи, питающее учет присоединяются через
3-х полюсный автомат, устанавливаемый в начале магистрали в абонент
ской части РП.

2.3.10.Аппаратура АВР в схеме А02Э18 и А02Э19 располагается  на ячейке секционного выключателя, а на ячейке секционного разъединителя для безопасности работ персонала.

2.3.11.	Тр-р тока фазы “С”(4К") для доступности к его клеммни-
ку должен быть перевернут, т.е. клеммник расположен со стороны
коридора управления.

- Разделанные концы проводов оконцовываются хлорви ниловой трубкой или специальными оконцевателями и маркируются в соответствии с монтажными схемами.

- Пакеты проводов, выходящие с клеммников ячеек на дверцы,
защищаются хлорвиниловой трубкой большого диаметра или обматываются
лентой ПХВ.

- Все рубильники, кнопки, автоматы и лампы контроля долж
ны иметь надписи об их назначении в соответствии с монтажными схе
мами .

- Лампы сигнализации отключения от защиты должны быть
типа РНЦ-220/10 на 220В без добавочного сопротивления.

-2.3.16. Вторичное напряжение промежуточного тр-ра ТБС на панели
АВР должно соответствовать номинальному напряжению реле времени.

2.3»17. Цепи телесигнализации и телеизмерения выполняются медным проводом сечением не менее 1кв.мм. цепи телеуправления могут быть выполнены алюминиевым проводом сечением не менее 2,5кв.мм без специального оконцевания, но для подсоединения к устройству телемеханики используется промежуточный клеммник, на который заводятся все концы телеуправления. Подсоединение осуществляется под болт с шайбой-звездочкой. Промежуточный клеммник устанавливается на расстоянии 40см под устройством КП и соединен с устройством медным проводом сечением не менее 1,5кв.мм.

2.3.18. Для удобства обслуживания и с целью экономии телефонного кабеля коробка телефонного ввода устанавливается на высота 0,7м от уровня пола.

В типовом РТП телефонные аппараты, устанавливаемые в I и 2 секциях запараллеливаются в телефонной коробке или на клеммнике устройства телемеханики.

2.3.19. На ячейках АВР устанавливать выключатель ВК-200 в цепи катушки включения секционного МБ.

2.4. По_защитным средствам

- РП и ТП должны быть укомплектованы защитными средствам
согласно проекту. При приемке предъявляются протоколы испытания
защитных средств в соответствии с Правилами применения и испытания
средств защиты используемых в электроустановках.

- В п/ст БКТПу следует применять штанги ШВО-35.

- РП и ТП комплектуются следующими плакатами:

- Знак постоянный для предупреждения опасности - по количеству
            поражения электрическим током	                              наружных дверей

- Стой напряжение	- 4 (8)

- Испытание опасно для жизни	- 2 (2)

- Работать здесь	- 2	(4)

- Не включать; работают люди	- 4	(4)

- Не включать, работа на линии	- 4	(4)

- Не включать, кабель поврежден	- 4	(4)

- Не включать, не в фазе	- 2	(4)

- Деление сети	- 2	(4)

- Транзит без разрешения диспетчера не включать	- 2	(4)

- Заземлено	- 2	(2)

- Трансформатор отключен	- 2	(2)

- Внимание! В  РУ установлены стационарные

- заземляющие ножи	- 2	(2)

Примечание: В скобках указано количество плакатов для РТП.

2.5. Требования, предъявляемые при приемке

кабельных линии (КЛ)

Общие требования при приемке КЛ

- Прокладка, монтаж к испытание новых кабельных линий нап
ряжением 0,4-10кВ,передаваемых на баланс Московской кабелъной сети,
должны выполняться специализированными строительно-монтажными,
электромонтажными и кооперативными организациями.

- Персонал, производящий монтаж кабельных линий(прорабы,
мастера), допускается к работе только после прохождения специального
обучения и сдачи экзаменов в комиссии МКС Мосэнерго.

- ИТР(прорабам,мастерам и т.п.) после сдачи экзаменов
выдается «Разрешение» на право прокладки и монтажа в МКС кабелей
напряжением до 10кВ, без указания срока действия этого «Разрешения».
Переаттестация производится в том случае, если прораб (мастер) ли-
шен права прокладки и монтажа за грубые нарушения технологии мон
тажа.

- Электромонтажникам по кабельным сетям и электромонтерам
по монтажу кабельных линий после сдачи экзаменов выдается "Свиде
тельство" на право монтажа в МКС соединительных муфт и концевых
заделок напряжением до 10кВ. Переаттестация производится через
каждые три года.

- За нарушение технологии прокладки и монтажа кабельных
линий,а также технологии монтажа кабельной арматуры прорабы, мас
тера, электромонтажники и электромонтеры лишаются права работы в
У'КС с отбором "Разрешения" или "Свидетельства”. Право лишения
представлено службе измерений, испытаний и кабельных линий МКС (СИИ
и КЛ)по представлению районов и по результатам проверок.

2.5.6 Сдача кабельных линий в эксплуатацию МКС выполняется организацией, производившей работу по прокладке и монтажу кабельных линий. В случае, если по каким-либо причинам персонал не может производить сдачу кабельных линий, то сдачу должен выполнять представитель монтажного управления - начальник  ПТО, главный инженер.

В исключительных случаях разрешается производить сдачу кабельных линий мастерам и прорабам, не производившими прокладку и монтаж,  но обязательно имеющим  "Разрешение" на производство работ в МКС.

2.5.7. Сдача-приемка производится поэтапно, начиная от согласования проекта и другой документации и заканчивая оформлением документов о передаче кабельной линии на баланс МКС.

2.5.8. Технический надзор на всех стадиях выполнения работ выполняется эксплуатационным персоналом районов МКС.

2.5.9.	Лица, осуществляющие технический надзор, обязаны ознако
миться с проектом, и руководствуясь нормативной документацией, ука
занной в разделе "Нормативная документация при приемке КЛ" и про
ектом, выполнять приемку кабельных линий.

- Эксплуатационный персонал, выполняющий технический
надзор и приемку обязан немедленно ставить в известность мастеров
и прорабов монтажных организаций о всех замеченных дефектах и от
клонениях от проекта и нормативной документации и требовать их
устранения.

- При наличии разногласий с представителями монтажных
организаций лица, выполняющие технический надзор, должны ставить
 в известность об этом руководство района. А в случае разногласий
руководства района с представителями электромонтажной организации
необходимо сообщить в СИИиКЛ.

- В процессе поэтапной подготовки к выполнении или сдаче
отдельных видов работ представители электромонтажной организации
сообщают об этом в район МКС и при взаимной договоренности о сов
местной работе по сдаче-приемке, телефонограммой вызывают предста
вителя района.

- 3 тех случаях, когда район МКС не может направить пред
ставителя для осуществления технического надзора за выполнением
работ электромонтажной организации, представители района должны
уведомить об этом электромонтажную организацию.

- Выполнение любых видов работ, где необходимо осуществлять технический надзор, без представителя района МКС запрещается.

Нормативная документация, при приемке КЛ

2.5.15.	В процессе монтажа и сдачи-приемки кабельных лиши
необходимо руководствоваться требованиями, которые изложены в следую
щих нормативных документах:

- «Правилах устройства электроустановок» Главы 2.3.Кабельные
линии напряжением до 220кВ. Энергоатомиздат,1985г.

- «Инструкции по эксплуатации силовых кабельных линий».Часть1.
Кабельные линии напряжением до З5кВ.Союзтехэнерго,1980г.

- «Единых технических указаний по выбору и применении электри
ческих кабелей (кабели силовые)» 1972г. ЕТУ

- "Строительных норм и правил. Электротехнические устройства.
СНиП 3.05.06-85. Госстрой СССР, 1986г.

- "Технической документации на муфты для силовых кабелей с
бумажной и пластмассовой изоляцией до 35кВ".Энергоиздат,1982г.

- "Сборнике директивных материалов Главтехуправления Минэнер
го СССР"(электротехническая часть).Знергоатомиздат,1985г.

-"Нормах испытаний электрооборудования".Атомиздат,1978г.

-"Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок»,  Энергоатомкздат,1987г.

2.5.16. Помимо требований, изложенных в нормативных документах (п.2.5.15), необходимо руководствоваться требованиями настоящей главы, где изложены дополнительные требования, предусмотренные "Информационными сообщениями МКС", выпущенными в различные годы, но не учтенные указанными в п.2.5.15 нормативными документами.

Требования к кабелям, рекомендуемым_для прокладки в МКС .

2.5.17.Для прокладки в МКС рекомендуемые марки кабелей напряжением 1-10кВ и области их применения приведены в таблице 1,  Особые требования к кабелям марки ААШв  см. п.п.2.5.61.

Кабели с алюминиевыми жилами, перечисленные в табл.1,приняты за базовые. Наряду с ними могут применяться кабели с медными жилами.

В верхней части табл.1 указаны марки кабелей с лучшими техническими и монтажными характеристиками.

2.5.18.	Разрешается замена указанных в проекте марок кабелей
другими марками кабелей одного и того же напряжения и сечения, но

с обязательным согласованием с проектной организацией, с МКС и с внесением изменений в проект и смету.

- Для прокладки кабелей на вертикальных или наклонных
трассах (в земле, в воздухе) необходимо применять кабели с обед
ненной пропиткой, например марки ААБл-В или аналогичные, а также
кабели с изоляцией, пропитанной нестекающим составом, например мар
ки ЦААБл или аналогичные.

- Кроме указанных базовых кабелей можно применять анало
гичные кабели, которые в процессе эксплуатации подвергаются значи-
телъным растягивающим усилиям(например, ААПл-броня из плоских про
водок) и кабели с увеличенными токовыми нагрузками(например ААБлУ).

Таблица, 1

_ Область прокладки и  эксплуатации

|  | В земле | В помещениях (тоннелях, коллекторах, каналах и т.п.) | По мостам | В воде |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марки кабелей | АСБ2л | АСБлГ | ААБл | АСКл |
|  | АСБл | ААБлГ | АВВБГ |  |
|  | АСБ | ААГ | АВВБбГ |  |
|  | ААБ2л | ААБ2лШв | АПВБГ |  |
|  | ААБл | ААБбШв | АВВГ |  |
|  | ААБ2лШв | АВВБГ | АПВГ |  |
|  | АПБбШв | АВВГ | ААШпс |  |
|  | АВБбШв | АПВГ | ААШв |  |
|  | АВБбШп | АСШв |  |  |
|  | АВВБ | ААШпс |  |  |
|  | АПВБ | ААШв |  |  |
|  | АППБ | ААБлн |  |  |
|  | АВВГ |  |  |  |
|  | АПВГ |  |  |  |
|  | ААШпс |  |  |  |
|  | ААШп |  |  |  |
|  | ААШв |  |  |  |

Применение кабелей с однопроволочными жилами (например ААБлож) в кабельных сооружениях Центров питания запрещается.

2.5.21.Разрешается прокладка кабелей зарубежного производства,
изготовленных по отечественным ГОСтам с обязательной проверкой тех
нических характеристик кабелей.

С этой целью с каждого барабана должен быть представлен в СИИиКЛ образец кабеля длиной 0,8-1м с заводской капой на одном конце, а второй конец должен быть временно герметизирован. Перед отрезкой образца представителями района и электромонтажной организации осматривается барабан и составляется "акт осмотра кабелей на барабанах перед прокладкой". Акт осмотра, протокол заводских испытаний представляются в СИИиКЛ вместе с образцом кабеля.

2.5.22.При отсутствии протоколов заводских испытаний у бараба
нов с кабелем отечественного производства образцы кабелей и акт
(см.п.2.5.21)  также представляются в СИИиКЛ.

2.5.23. Прокладка кабелей разрешается после выдачи СИИиКЛ протокола,  в котором подтверждается, что характеристики кабеля соответствуют требованиям ГОСТ или ТУ.

2.5.24. Новые отечественные марки кабелей,разработанные ВНИИКП могут прокладываться в МКС, под контролем ССИиКЛ в присутствии представителей ВНИИКП и завода-изготовителя. Проложенные новые марки кабелей в период опытно-промышленной эксплуатации находятся под особым контролем районов и СИИиКЛ,

Требования к кабельным, трассам

2.5.26.	Перед выполнением земляных или строительных работ представители монтажной организации должны представить в район МКС проект для уточнения трассы прокладки кабелей, т.к. за период времени
от проектирования до прокладки могли произойти изменения на террито-
рии, по которой необходимо прокладывать кабель. Уточняются:

- места, содержащие вещества, разрушительно действующие на метал-
яическую оболочку кабелей;

- участки, на которых надлежит отвести трассу или защитить ка-
бели от механических, тепловых и химических воздействий;

- места пересечений и сближений с проложенными кабелями и раз-
личными  инженерными сооружениями;

- подготовленность местности по красным планировочным отметкам
 к раскопке траншеи на нормальную глубину.

Районам МКС представляется право давать предложения об изменении кабельных трасс к другие дополнительные требования для дальнейшего внесения изменений в проект представителям проектной организации.

Требования к траншеям

- Осмотр траншеи выполняется после подтверждения, что трасса выполнена строго по геодезической разбивке с соблюдением вертикальных отметок дна траншеи, с привязками траншеи к различным ориентирам. При этом следует особо обращать внимание на планировочные
отметки по всей длине трассы.

- Глубина траншеи от планировочной отметки должна быть
п,8м. При пересечении улиц,площадей - 1,1м. Меньшая глубина траншеи
до 0,6м допускается при вводе кабелей в здания, а также в местах
пересечений с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от
механических повреждений на участках длиной до 5м.

- Ширина дна траншей должна быть:
при прокладке одного кабеля - не менее 150 мм
-"-    двух кабелей  -"-   300 мм
-"-    трех кабелей  -"-   450 мм
-"-    четырех кабелей -"-   600 мм
-"-    пяти кабелей  -"-   830 мм
-';-                                шести кабелей     ,                  -"-                        1000    мм.

- Непосредственно перед прокладкой кабелей  в траншею пред
ставители района, осуществляющие технический надзор, осматривают
готовность траншеи:

- присыпку песком или мелкой землей(толщина присыпки должна
быть не менее 100мм),

- укладку и крепление (при необходимости) труб,

- диаметры труб и их соответствие для проектной марки кабеля,

- заготовку песка или мелкой земли по всей трассе для последую
щей присыпки кабелей всей трассы,

- заготовку кирпича или плит для механической защиты кабелей
по всей трассе (или наличие сигнальной ленты),

- отсутствие воды в траншее,

- отсутствие камней и прочих предметов в траншее,

- радиусы углов поворотов траншеи,

- глубину траншеи по всей трассе,

- заделанные трубы в проходы при вводе в здания через фундаменты
 и стены,

- расставленные по всей трассе линейные а угловые ролики (угло
вые ролики должны быть закреплены).

После выполнения всех перечисленных требований составляется акт на скрытые работы и разрешается прокладка кабелей.

Требования  к кабельным сооружениям.

2.5.31.Законченные строительством кабельные  сооружения (тоннели,
коллекторы, каналы и др.) должны быть до начала прокладки кабелей
приняты по совместному акту электромонтажной организацией и рай
оном МКС, после их сдачи эксплуатирующей организации.

При преемке проверяется соответствие сооружения проекту.

2.5.32.Металлические опорные кабельные конструкции должны быть
установлены на расстоянии 0,8-1м одна от другой на горизонтальных
прямолинейных участках. В местах поворотов трассы расстояние между
конструкциями выбирается по месту, исходя из допустимого радиуса
изгиба кабелей, но не больше, чем для прямых участков.

Расстояние между полками по вертикали в свету должно быть не менее 200 мм.

2.5.33. Для прохода кабелей через перегородки, стены и перекры
тия должны быть установлены патрубки из несгораемых труб.

2.5.34. Непосредственно перед прокладкой кабелей в кабельных
сооружениях представители района, выполняющие технический надзор,
осматривают готовность трассы для прокладки кабелей:

- крепление заделанных в стены труб,

- диаметр труб и их соответствие для проектной марки кабеля,

- крепление конструкций (стоек, полок) и расстояние между ними по
горизонтали и вертикали,

- окраска металлоконструкций (особенно в местах приварки),

- отсутствие течи воды и воды в приямках,

- исправность электропроводки и наличие ламп (при необходимости
на поворотах установить дополнительное освещение),

- отсутствие посторонних предметов по всей трассе,

- расстановку по всей трассе линейных и угловых роликов (угловые
ролики должны быть закреплены).

После выполнения перечисленных требований составляется акт на скрытые работы и акт приемки сооружения под монтаж кабелей и разрешается прокладка кабеля.

Требования к трубам .

2.5.35. При приемке труб, в которые будут протягиваться кабели, необходимо, чтобы выполнялись следующие требования:

- трубы должны быть уложены на присыпанный песок или землю,

- расстояние в свету между трубами должно быть не менее 100мм,

- торцы труб не должны иметь острых кромок,

- трубы должны быть уложены с уклоном не менее 2%,

- соединение труб должно быть выполнено с помощью муфт с последующей заделкой их монолитным  раствором,

- между трубами в местах их соединений должна соблюдаться соос-
ность по центру труб.

2.5.36.При образовании труб в блоки расстояние в свету между
трубами по вертикали и горизонтали должно быть не менее 100мм.

В связи с этим нижние трубы блока должны быть уложены на большую глубину с таким расчетом, что верхние трубы блока находились от планировочной отметки на глубине 0,7м.

2.5.37.Для прокладки кабелей в трубах допускается применять
асбестоцементные, стальные, чугунные, бетонные, железобетонные и кера
мические трубы.

Материал труб должен быть указан в проекте. Замена материала
труб разрешается. Для этого должно быть изменение в проекте, согласованное с районом.

2.5.38.	Внутренний диаметр труб для прокладки кабеля в одной
проволочными алюминиевыми жилами и для кабеля марки ААШв должен
быть не менее двухкратного наружного диаметра кабеля. Для осталь
ных марок кабеля диаметр труб - не менее полуторократного диамет
ра прокладываемого кабеля.

Требования к  барабанам с  кабелем.

- При осмотре барабанов с кабелем представителями района
МКС и монтажной организации и выявлении хранения кабеля на боку
(плашмя) в акте осмотра барабанов с кабелем указывается такое сос
тояние хранения, и кабель проверяется согласно п.2.5.21.

- При выявлении того, что барабаны с кабелем при разгруз
ке сбрасывались с автомашины или другого транспортного средства
данный кабель прокладывать запрещается.

- Концы кабеля на барабане должны быть герметично заде
ланы:

- со свинцовой или алюминиевой оболочкой с помошью свинцовых
колпачков('капп") или из термоусаживаемых пластмассовых "капп",

- с пластмассовой оболочкой - резиновыми или пластмассовыми
" каппами”.

- В том случае, если концы кабеля не герметизированы
”каппами", обрезается конец кабеля и проверяется на наличие влаги
в бумажной изоляции. Кабель обрезается до тех пор, пока не будет
наличия влаги в изоляции, после чего он должен быть испытан на
барабане.

- Перед прокладкой кабеля на трассе производится внеш
ний осмотр барабана и кабеля. Снимается обшивка и осматриваются
верхние витки кабеля. В случае обнаружения повреждений кабеля
(вмятины, проколы, трещины в "каппах") прокладка кабеля запрещается.

Монтажные характеристики кабелей

2.5.44.	На поворотах трасс кабель не должен изгибаться больше
допустимых норм.

Кратность радиуса внутренней кривой изгиба по отношению к наружному диаметру кабеля, т.е.  наименьший допустимый радиус изгиба кабеля должен быть не менее:

-	для кабелей с бумажной изоляцией напряжением 1-10кВ в алю
миниевой оболочке - 25диаметров кабеля, в свинцовой оболочке -15.

-	для кабелей с пластмассовой изоляцией напряжением до 1кв
бронированных без оболочки - 10, диаметров кабеля, небронированных
в пластмассовой оболочке - 6.

2.5.45.	Наибольшая допустимая разность уровней между верхней
в низшей точкой кабелей с бумажкой изоляцией с вязкой маслокани-
фольной пропиткой должна быть:

- напряжением 10кВ бронированных и небронированных в свинцовой и алюминиевой оболочке - 15м,

- напряжением до 1 кВ,

бронированных в свинцовой и алюминиевой оболочке - 25м, небронированных в алюминиевой оболочке - 25м, небронированных в свинцовой оболочке - 20м.

2.5.46.	В тех случаях, когда разность уровней кабелей с вязкой
пропиткой между низшей и высшей точками больше допустимой, тогда

в проекте должны быть предусмотрены стопорные эпоксидные муфты даже, если кабель имеет одну строительную длину.

Требования к кабелям, проложенным в земле.

2.5.47.При приемке кабелей, проложенных в траншее, необходимо
обращать внимание на выполнение следующих требований:

При прокладке кабелей параллельно с другими эксплуатируемыми кабелями или инженерными коммуникациями, вблизи зданий и сооружений должны соблюдаться расстояния в свете не менее:

- от кабелей до 10кВ не менее 0,1м (это же расстояние при
параллельной прокладке вновь прокладываемых кабелей),

- от кабелей 35кВ не менее 0Г25 м;

- от кабелей, эксплуатируемых другими организациями, кабелями
 связи и кабелями напряжением 110-220кВ не менее 0,5м,

- от стволов деревьев - 2м,

- от кустарных посадок - 0,75м,

- от фундаментов здании и сооружений - 0,6м,

- от трубопроводов, водопровода, канализации, дренажа, газопроводов низкого и среднего давления – 1м,

- от газопроводов высокого давления и теплопроводов - 2м,

- от электрифицированной железной дороги - 10,75м,

- от трамвайных путей - 2,75м,

- от автомобильной дороги от бровки - 1м,

- от крайнего провода ВЛ 110кВ - 10м,

- от опоры ВЛ 1кВ - 1м.

Я.5,48. При пересечении в земле прокладываемых кабелей с трубопроводами, теплопроводами, газопроводами, кабельными линиями напряжением до110кВ расстояние в свету должно быть не менее 0,5м; при пересечении железнодорожных, трамвайных путей, автомобильных дорог, включая въезды во дворы расстояние от полотна должно быть не менее 1м и кабели должны быть проложены в трубах.

- Допускается уменьшение указанных в п.2.5.47 и 2.5.48
расстояний в стесненных условиях, но это должно быть оговорено в
проекте и предусмотрены меры по защите кабелей в трубах или блоках.

- Для исключения возможности возникновения опасных меха-
нических напряжений при смещениях почвы и температурных деформаци
ях особенно в весенний период при оттаивании земли, кабель должен
быть уложен в траншее "змейкой"с запасом 3-6% от его длины.

- После фиксации трассы присыпки кабелей песком или мелкой землей толщиной не менее 100мм, укладки кирпичей(плит) или сигналъно-предупредителъной ленты представители строительной и электромонтажной организации совместно с представителями района МКС составляется
 акт на скрытые работы, который является официальным документом,
разрешающим засыпку траншей грунтом.

Засыпка трасс без указанного документа запрещается.

2.5.52. Засыпка трасс производится сразу же после подписания
акта.

Окончательную засыпку траншей и котлованов необходимо производить после монтажа соединительных муфт и испытания кабельной линии повышенным напряжением.

2.5.53.Запрещается засыпка траншей грунтом, содержащим камни,
отходы металла и т.п.

Требования к кабелям, проложенным  в сооружениях.

2.5.54.При приемке кабелей, проложенных в сооружениях, необхо-
димо обращать внимание на выполнение следующих требований:

- кабели на полках или асбестоцементных перегородках, а также
в трубах должны быть уложены без натяжения;

- кабели, проложенные горизонтально по металлоконструкциям
должны быть жестко закреплены непосредственно у концевых заделок,
на поворотах трассы с обеих сторон изгибов, у соединительных муфт
с обеих сторон и через каждые 10м.,

- при вертикальной прокладке кабели должны быть закреплены к
каждой кабельной конструкции. Расстояния, между конструкциями долж-
ны быть указаны в проекте,

- местах жесткого крепления небронированных кабелей со свинцовой или алюминиевой оболочкой на конструкциях должны быть проложены     прокладки из эластичного материала (листовая резина, поливинилхлоридные пластины),

- бронированные кабели и небронированные кабели с пластмассовой
оболочкой    или  пластмассовым шлангом допускается крепить к конструкциям без прокладок.

Кабельные консоли должны быть выполнены из уголковой стали с шириной полки 50 мм, закреплены на стойке болтами М 10 с усиленной шайбой либо обрубком пластины 20x20x4 и покрашены в черный цвет. Все металлоконструкции  должны быть заземлены и покрашены.

При проходе кабельных линий через трубы, отверстия в перегородках и т.п. зазоры должны быть заделаны несгораемым материалом.

Маркировка кабелей должна удовлетворять требованиям п.2.5.85-2.5.86 настоящей инструкции.

2.5.55 В кабельных сооружениях допускается прокладывать только  кабели без наружного сгораемого покрова или имеющего шланг из поливинилхлорида или из самозатухающего полиэтилена.

Сгораемый  покров должен быть удален на участке всей трассы внутри кабельного  сооружения до самого выхода из него -заподлицо с заделкой трубы или проема.

Требования к кабелям прокладываемых при отрицателъных_температурах.

2.5.56. Приемка кабельных линий при выполнении работ при отрицательных температурах окружающего воздуха должна выполняться с соблюдением   следующих требований:

- размотка, переноска и прокладка кабелей при низких температурах без предварительного  подогрева кабеля запрещается:

- всех марок кабеля с бумажной изоляцией напряжением 1-10кВ и кабелей с пластмассовой изоляцией и оболочкой напряжением 10кВ температуре  ниже 0°С;

- кабелей с пластмассовой изоляцией и оболочкой напряжением до 1кВ при температуре ниже - 7°С.

2.5.57. После предварительного прогрева кабеля, когда на внешних  витках наружного покрова кабеля температура достигнет +20°С допускается прокладывать кабель при температуре наружного воздуха до -10°С при прогреве кабеля до +30°С допускается его прокладывать при температуре ниже - 10°С.

2.5.58. При температуре  с 0°С до - 10°С прокладка подогретого кабеля должна быть выполнена в течение одного часа, при температуре от -10°С до --20°С в течение 40 мин.

2.5.59.Запрещается прокладка всех марок кабеля даже предвари
тельно прогретого при температуре окружающего воздуха ниже -25°С
(для кабеля марки ААШв - см.п. 2.5.61).

2.5.60.Запрещается обогрев барабанов с кабелем и обрезков
кабелей с применением жаровни или другими способами с применением
открытого огня.

Особые требования к кабелю марки ААШв

2.5.61.У силовых кабелей марки ААШв отсутствует бронепокров
из стальных лент, имеется жесткая алюминиевая оболочка, однопро
волочные алюминиевые жилы и непрочный поливинилхлоридннй шланг, ко
торый при положительных температурах размягчается, а при отрицатель
ных - становится хрупким. В связи с этим кабель марки ААШв имеет
низкие монтажные характеристики. Приемку кабельных линий, выполненных этим кабелем, следует выполнять с особой ответственностью и дополнительными требованиями.

Прокладка кабеля марки ААШв напряжением ЮкВ в земле, как правило,  не применяется.

Кабели марки ААШв напряжением до 10кВ запрещается прокладывать на сложных участках  трассы.

К сложным участкам трасс в земле, на которых прокладывается одна строительная длина кабеля, относятся:

- участки трасс с более чем четырьмя поворотами под углом
свыше 30°;

- прямолинейные участки трасс с более чем четырьмя переходами
в трубах длиной более 20м пли более чем двумя переходами в трубах
длиной более 40м.

В сооружениях сложными участками, на которых прокладывается одна строительная длина кабеля, считаются:

- участки трасс с более чем двумя поворотами с длиной труб
более 20м;

- прямолинейные участки трасс с более чем четырьмя переходами
в трубах в огнестойких перегородках, не считая подводов кабеля к
электрооборудованию.

Запрещается перемотка и прокладка кабеля марки ААШв даже предварительного прогретого при температуре окружающего воздуха ниже - 20°С. Разгрузка, погрузка и транспортировка кабеля марки ААШв при

температуре ниже -10°С должна производиться с особой осторожностью.

Трасса для прокладки кабелей марки ААШв должна быть подготовлена  с особой тщательностью:

(для прохода кабелей через стены и перегородки рекомендуется
применять отрезки пластмассовых труб;

( опорные и другие кабельные конструкнпи не должны иметь острых углов, краев и выступов;

- в грунте, применяемом для устройства подушки к присыпки ка-
беля в траншее, не должно быть щебня, битого стекла и других вклю
чений;

- при обнаружении на барабанах или раскатке на кабеле каких-
либо заводских дефектов поливинилхлоридного шланга представители
монтажной организация должны вызвать представителей завода - из
готовителя для принятия решения о ремонте кабеля или его замене;

- прокладка кабеля с заводскими дефектами- порывы на шланге,
гофры на оболочке, слабо наложенный поливинилхлоридный шланг, вы
текание битума и пр. - запрещается.

Прокладке кабеля ААШв в сдаваемых в эксплуатацию кабельных сооружениях должна выполняться с соблюдением следующих условий:

- в проемах, проходах, на поворотах и в местах ввода кабеля
в трубы должны быть установлены воронки с раструбом, направляющие
желоба, угловые ролики, обводные устройства, линейные ролики;

- на прямолинейных участках прокладку выполнять по сплошным
полкам или лоткам при условии, что отдельные элементы этих
устройств гладкие, не имеют острых углов и краев, а при стыковке
одного с другим - также острых выступов;

- если опорные конструкции не удовлетворяют перечисленным тре-
бованиям, то раскатку необходимо выполнять по установленным через
3-5м на этих конструкциях линейным роликам и чтобы кабель не вы
падал из роликов на конструкции;

- на коротких участках длиной не более 50м при отсутствии
перегородок допускается раскатка кабеля по полу с последующей ук
ладкой его на конструкции;

- выпрямление (рихтовку) кабеля необходимо выполнять специальными приспособлениями, исключающими повреждение шланга, и необходимо следить за тем, чтобы после рихтовки кабеля целостность по-
ливинилхлоридного шланга и форма оболочки не были нарушены;

- в целях предупреждения сползания с полок кабель должен быть закреплен с помощью скоб на прямолинейных участках через каждые 10м;

- необходимо следить за тем, чтобы не было порезов, задиров  трещин и гофров; единичные повреждения поливинилхлоридного шланга - не более трех с отсека, а при отсутствии отсеков на всей строительной длине - необходимо отремонтировать. При повреждениях шланга более чем в трех местах проложенный кабель необходимо заменить новым.

Внутренний диаметр труб, проложенных для прокладки в них кабелей марки ААШв, определяется проектом в зависимости от длины и сложности трассы, но во всех случаях он должен быть не менее двухкратного диаметра кабеля.

При прокладке кабеля ААШв в трубах должны быть выполнены следующие требования:

- внутренняя поверхность труб должна быть гладкой;

- торцы труб с внутренней стороны должны быть округлены с ра
диусом не менее 5 мм и не иметь выступов, изломов, заусенцев;

- соединения труб должны быть строго соосны;

- торцы труб в местах входа (выхода)в туннели, каналы и т.п.
должны быть заделаны заподлицо с внутренними поверхностями стен.

В действующих кабельных сооружениях при сложных условиях для прокладки кабеля марки ААШв рекомендуется применять ручной способ прокладки.

Во всех случаях прокладки кабелей вручную трение кабелей о землю, пол, стены и т.п. не должно допускаться.

Требования при засыпке  траншей.

2,5.62. При приемке траншей после прокладки в них кабелей и их зарисовки необходимо, чтобы были выполнены следующие требования:

- после завозки песка или мелкой земли, кирпичей или плит и
осмотра кабельной трассы представителем района разрешается произво
дить присыпку кабеля песком или мелкой землей, не содержащей кам
ней, строительного мусора и шлака;

- в том случае, если проектом предусмотрена защита кабелей красным глиняным кирпичом или асбестоцементными плитами, то присыпка над

кабелем должна быть не менее 100мм, при прокладке над кабелями сигнально-предупредительной ленты, что также должно быть указано в проекте, присыпка должна быть не менее 200мм, т.е. лента должна находиться на глубине 500мм от планировочной отметки. Меньшая глубина прокладки ленты допускается на участках длиной до 5м при вводе кабеля в здание, а также в местах пересечения с подземными сооружениями и

коммуникациями при условии защиты кабелей от механических повреждений(в трубах, железобетонными плитами).В таких случаях лента должна быть введена на 300мм в трубу или под плиту с каждой стороны пересечения. Лента укладывается и над соединительными муфтами. Сигналъно-предупредительная лента из поливинилхлоридного пластиката должка быть красного цвета с толщиной 0,5-1,0 мм, с шириной 300 мм. Одну ленту можно прокладывать над двумя кабелями. При большем количестве кабелей необходимо укладывать дополнительное количество лент с таким расчетом, чтобы края ленты закрывали кабель с учетом  «змейки».

- после присыпки кабелей и укладки кирпича(плит) или сигналъно-
предупредительной ленты представители строительной и электромонтаж-
ной организации совместно с представителями района МКС составляется
акт на скрытые работы, который является официальным документом, раз
решающем засыпку траншей грунтом. Засыпка трасс без указанного документа запрещается;

- запрещается засыпка траншей грунтом, содержащим камки, отхо
ды металла и т.п.

Требования к соединительным  муфтам

2,5,63. При приемке соединительных муфт необходимо руководствоваться следующими требованиями:

-для соединения кабелей 6-10кВ в МКС должны применяться свин-
цовые соединительные муфты типа СС с соединением алюминиевых жил

с помощью пайки методом полива с изолированием жил бумажными роликами  и из комплекта №9 или лентой ЛЭТСАР ЛПм и ЛЭТСАР;

-для соединения кабелей до IкВ должны применяться чугунные
типа СЧ, свинцовые муфты типа СС;

- эпоксидные соединительные муфты типа СЭ применяются только в качестве стопорных или разделительных. Стопорные муфты предназначены для монтажа на трассах с разностью уровней между высшей и низшей точками кабелей, превышающими допустимые разности уровней для кабелей с вязкой маслоканифольной пропиткой.

Разделительные муфты выполняются по требованию заказчика.

Технология монтажа свинцовых чугунных и эпоксидных стопорных муфт выполняется в строгом соответствии с требованиями "Технической документации'' и требований, изложенных в настоящей инструкции.

Технология монтажа эпоксидных разделительных муфт выполняется по чертежу ЧПП-ЭР-9, который выдается исполнителям на время монтажа.

Монтаж эпоксидных муфт выполняется только в присутствии ИНСТРУКТОРА СИИиКЛ  МКС по согласованию с районом МКС.

2.5.64. При монтаже свинцовых соединительных муфт на кабелях
марки ААШв необходимо припайку проводника заземления к оболочке вме
сте с бандажом выполнять дольше от шейки муфты и шланг на оболочке
должен быть удален на расстоянии 90мм в соответствии с требованиями
изложенными в "Технической документации..." и в информационном со
общении  МКС № 270/71 от 20.12.71г.

2.5.65. Для защиты от коррозии алюминиевых оболочек кабелей,
примыкающих к соединительным муфтам, необходимо выполнять мероприя
тия, указанные в "Сборнике директивных материалов... “ § 11.1 "О пре
дотвращении коррозионного разрушения алюминиевых оболочек в местах,
примыкающих к соединительным муфтам, расположенным в земле", т.е.
перед укладкой свинцовой муфты в чугунный кожух оголенные участки
алюминиевых оболочек в свинцовую муфту необходимо обмазывать разог
ретым битумный составом МБ-70; затем на участки оболочек и на местах
паек свинцовой муфты с оболочками и на саму свинцовую муфту необхо
димо наложить липкую поливинилхлоридную ленту в два слоя с 50% пе
рекрытием, а поверх ленты намотать три слоя просмоленной ленты.

2.5.66. Соединение медных жил всех сечений, алюминиевых однопроволочных жил сечением до 50 мм²   включительно с медными жилами,  алюминиевых жил сечением до 50 мм²  включительно производится пайкой способом полива расплавленного припоя ПОС-30 в медные луженые гильзы.

Предварительно алюминиевые жилы обслуживаются припоем марки А, а затем припоем ПОС-30.

2.5.67.Соединение алюминиевых многопроволочных жил всех сече
ний, алюминиевых однопроволочных жил сечением 70-240 мм2 алюмини
евых однопроволочных жил сечением 70-240 мм   с медными производит
ся пайкой способом полива расплавленного припоя марки ЦО-12 в опоки.
Алюминиевые жилы должны быть предварительно обрезаны с помощью
шаблона под углом 55°.

Требования к противопожарным защитным кожухам

2.5.68.	При приемке кабельных линий в коллекторах, туннелях и
т.п.  необходимо выполнять требования, указанные в "Сборнике мате
риалов..." § 11.7 "О защите соединительных муфт 6-10 кВ, монтируе-
мых" в колодцах, туннелях, каналах, коллекторах и на кабельных
эстакадах.

Муфты защищают противопожарными кожухами из стальной трубы с внутренним диаметром 150 мм с толщиной стенки трубы не менее 5 мм

и длиной 1250 м. Труба внутри обкладывается асбестом толщиной 8-10 мм. Торцы трубы закрывают крышками из асбестоцемента толщиной 20 мм, одну из которых закрепляют винтами, а другую оставляют без крепления.

Муфты, заключенные в противопожарный кожух, необходимо раз-делятъ от верхнего и нижнего слоев в кабелей перегородками из листового асбестоцемента толщиной 8-10 мм и длимой не менее 1500мм. Ширина перегородок должка соответствовать длине полок.

2.5.69. В коллекторах, где расстояние в свету между полками
не позволяет установить стандартные противопожарные защитные
кожуха, необходимо устанавливать нестандартные защитные кожуха с
длиной верхней части кожуха 750 мм в соответствии с требованиями,
изложенными в информационном сообщении МКС № 371/1 от 28.02.83г.

Требования  к концевым  заделкам

2.5.70.При приемке концевых заделок следует руководствовать
ся следующими требованиями:

в МКС для оконцевания кабелей с бумажной изоляцией напряжением 1-10кВ во внутренних установках применяются концевые заделки:

- эпоксидные типа КБЭ,

- эпоксидные с трехслойными трубками типа КВЭТ,

- эпоксидные с термоусаживаемыми трубками типа КВЭтв,

- из самосклеивающихся лент типа КВсл,

- битумные в стальных воронках типа КВБ;

для оконцевания кабелей с пластмассовой изоляцией напряжением до I кВ во внутренних установках применяются концевые заделки:

- эпоксидные с лентами типа ПКВЭ.

Монтаж перечисленных концевых заделок должен быть выполнен б соответствии с требованиями, изложенными в "Технической документации..." и требований, указанных в настоящей инструкции.

Разрешается монтаж других типов концевых заделок с применением термоусаживаемых перчаток  и других изделий и материалов для опытно-промышленной эксплуатации по утвержденной документации, но с согласованием СИИиКЛ и под контролем при монтаже.

2.5.71.	При выполнении концевых заделок всех типов на кабелях
напряжением 1-10кВ жилы должны быть разделаны с такой длиной,
чтобы была возможность их перестановки на шины всех фаз во время
эксплуатации. Из-за большой длины жилы должны иметь изгиб. Ра-
диус внутренней кривой изгиба жил по отношению к диаметру жил кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией должен быть не менее 10 диаметров жилы. Участки, имеющие изгиб, должны располагаться выше заделки: для стальных воронок - на 100 мм выше края втулок, для эпоксидных заделок - на 100 мм выше горизонтальной поверхности "зеркала" эпоксидного корпуса.

2.5.72.При монтаже концевых заделок типа КВЭ в дополнение
к требованиям, изложенным в "Технической документации...'' необ
ходимо выполнять условия, изложенные в информационном сообщении
МКС   № 366/4 от 20.08.82г.

Изолирование жил концевых заделок кабелей с бумажной изоляцией напряжением 1-10 кВ необходимо выполнять самосклеивающейся лентой ЛЭТСАР с подмоткой сверху односторонней прорезиненной лентой или поливинилхлоридной липкой лентой с подмоткой из прорезиненной ленты.

На "зеркало" эпоксидного корпуса заделки между жилами необходимо устанавливать дополнительные ребра из эпоксидного компаунда.

2.5.73. При монтаже концевых заделок типа КВЭТ в дополнение
к требованиям, изложенным в "Технической документации..." необхо
димо выполнять условия, изложенные в информационном сообщении
МКС № 390/1-85 от 04.05.88г.

Перед надеванием на жилы трехслойных трубок наружная и внутренняя поверхность концов трубок, часть которых будет находиться в эпоксидном корпусе, должна быть обработана напильником и смазана клеем ПЭД-Б.

2.5.74. Монтаж концевых заделок типа КВЭтв необходимо выпол
нять в соответствии с требованиями, изложенными в информационном
сообщении МКС № 407 от 03.11.87г.

После усадки термоусаживаемых поливинилхлоридных трубок нижняя часть их должна входить в заливаемый эпоксидный компаунд не менее 50мм. Этот участок должен быть обработан напильником к промазан клеем ПЭД-Б.

На оголенные участки жил между наконечником и изоляцией жилы, на цилиндрической части наконечника и на усажанной трубке должна быть лента из клея-расплава и затем весь этот участок герметизируется термоусаживаемой трубкой.

2.5.75.Конпевые заделки типа КВсл из самосклеивающихся лент:
предназначены для оконцевания кабелей с бумажной изоляцией на
напряжение только до 1кВ, эксплуатируемых только в сухих помещениях

с  важностью не более 60% (информационное сообщение МКС №411 от 01.04.84г.).

Технология монтажа заделок изложена в "Технической документации''.      (ТП МКС сухими помещениями не являются).

- При монтаже концевых заделок типа КВБ изолирование
жил необходимо выполнять двумя слоями прорезиненной изоляционной
лентой. Остальные операции при монтаже следует выполнять в соот-
ветствии с требованиями "Технической документации".

- При монтаже концевых заделок на кабелях с пластмас-
совой изоляцией необходимо руководствоваться "Технической 
документацией", информационным сообщением МКС № 305 от 16.07.86г.

В Сырых помещениях РП,ТП необходимо применять концевые заделки гипа ПКВЭ с применением лент и эпоксидного компаунда.

- Оконцевание однопроволочных медных и алюминиевых жил
сечением до 10мм² включительно может выполняться без наконечника
 с оформлением конце жилы в кольцо.

- Оконцевание медных и алюминиевых жил сечением 16-
240 мм2 должно выполняться пайкой медными наконечниками марки "П"
изготовленными СРСЭО МКС или заводом РЭТО Мосэнерго, или промыш
ленностью (МИЭК).(Информационное сообщение МКС и 386/84 от 5.9,84г.)

Наконечники должны быть тщательно облужены и иметь размеры,

указанные в таблице 2 и рис.1

Таблица 2

|  |  | Размеры, мм | Сечение,мм²(размер А) |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятие-изготовитель | Сечение жилы | Толщина | Г | Д | В | А |  |
| МКС |  | 4 | 34 | 22 | 14 | 22 | 88 |
| РЭТО | 95 | 4 | 34 | 22 | 12,5 | 22 | 88 |
| МПЭК |  | 4 | 25 | 23 | 10,5 | 19 | 76 |
| МКС |  | 5 | 36 | 26 | 14 | 26 | 130 |
| РЭТО | 120 | 5 | 36 | 26 | 12,5 | 26 | 130 |
| МПЭК |  | 4 | 25 | 24 | 10,5 | 24 | 96 |
| МКС |  | 6 | 36 | 29 | 14 | 29 | 174 |
| РЭТО | 150 | 6 | 36 | 29 | 12,5 | 29 | 174 |
| МПЭК |  | 5 | 35 | 28 | 13 | 24 | 120 |
| МКС |  | 6 | 36 | 31 | 14 | 31 | 186 |
| РЭТО | 185 | 6 | 36 | 31 | 12,5 | 31 | 186 |
| МПЭК |  | 5 | 35 | 30 | 13 | 30 | 150 |
| МКС |  | 6 | 36 | 33 | 17 | 33 | 198 |
| РЭТО | 240 | 6 | 36 | 33 | 17 | 33 | 198 |
| МПЭК |  | 5 | 46 | 34 | 17 | 40 | 200 |

2.5.80. Наконечники  к медным жилам всех сечений и к алюминиевыми  однопроволочными жилам сечением до 50 мм2 включительно припаиваются

припаем марки ПОС-30. Алюминиевые жилы предварительно облуживаются: припоем марки А.

2.5.81.Наконечники к алюминиевым многопроволочным жилам всех

сечений и к  однопроволочным жилам сечением 70-240мм² припаюваются припоем ЦО-12 с предварительным облуживанием жилы  припоем марки А. Конец жилы должен обрезаться под углом 55°.

2.5.82. Разрешается оконцевание медных и алюминиевых жил кабелей (кроме центров питания) с помощью опрессовки. Опрессовка может выполнятся специально  обученным персоналом, имеющим в удостоверении отметку о разрешении выполнять оконцеванее указанным способом. Опрессовка наконечников должна выполняться только с помощью ручных гидравлических прессов типа ПГР-20 с электроприводом ПГР-20 с электроприводом  ПГЭ-20 с применением наборов инструментов НИСО (для алюминиевых жил) и НИОМ (для медных жил).

2.5.83.Допускается оконцевание однопроводочных алюминиевых жил(кроме центров питания) путем выштамповки наконечника из жилы. Для этой цели необходимо применять пиротехнические пресса типа ППО-95 (до сечения 95 мм2) и ППО-240 (от сечения 120 мм2 до 240мм²) в соответствующим набором матриц и пуансонов.

Лица, выполняющие оконцевание с помощью пиротехнического инструмента должны иметь специальное удостоверение.

Геометрические размеры выпрессованных наконечников для жил различного сечения должны быть в точном соответствии с приведенными на рис.2 и в табл.3.

Таблица 3

| Сечение жилы,мм² | Размеры,мм |
| --- | --- |
|  | Д | В | S |
| 25 | 14,5 | 8,5 | 2,3 |
| 35 | 19,6 | 10,5 | 2,3 |
| 50 | 20,8 | 10,5 | 2,5 |
| 70 | 24,2 | 10,5 | 3,0 |
| 95 | 25.6 | 12,5 | 4,0 |
| 120 | 25,0 | 11,0 | 5,5 |
| 150 | 25,0 | 11,0 | 6,2 |
| 185 | 25,0 | 11,0 | 7,0 |
| 240 | 30,0 | 11,0 | 8,8 |

2.5.84. После монтажа концевых заделок на центрах питания производится замер переходного сопротивления /жила-наконечник".

Замены должны производить представители монтажной организации в присутствии представителя района и по принимающей кабельной линии от монтажной организации. Результаты измерений оформляются протоколом и подписываются представителями района к монтажной организации. Протокол после подписания сдается в центр питания.

Переходные сопротивления между жилой и напаянным наконечником должны быть:

для сеченая жилы 95 мм2 не более 13 мкОм

120 мм2     -“-         9     -''-

150 -  185 мм2     -''-        8     -''-

240 мм2     -“-        7     -"-

При большем переходном сопротивлении для данного сечения, хотя бы на одном наконечнике, все наконечники обрезаются и производится повторная пайка.

Требования к маркировке кабельных линий.

2.5.85. При приемке кабельных линий на всех проложенных кабелях, а также на всех муфтах и концевых заделках должны быть установлены маркировочные бирки.

На скрыто проложенных кабелях в траншеях бирки должны устанавливаться у соединительных муфт, у концевых заделок, в колодцах.

На открыто проложенных кабелях в каналах, в производственных помещениях, коллекторах, тоннелях бирки должны быть установлены у концевых заделок, у соединительных муфт, в местах изменения направления трассы, с обеих сторон проходов через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки, в местах входа и выхода в траншеи, каналы, туннели, трубы, блоки и прочие кабельные сооружения, а также на прямолинейных участках через каждые 50м - 70м.

Бирки закрепляются стальной оцинкованной проволокой диаметром   1-2 мм.

2.5.86. В РП, ТП, коллекторах, каналах и колодцах должны быть установлены бирки в соответствии с требованиями инструкции

"О диспетчерском наименовании электроустановок в МКС Мосэнерго".        (УШ-Б-4).

3. Порядок приемки РП,ТП, кабельных линий

Для всех РП и ТП, сооружаемых по техническим условиям МКС, по типовым проектам районы производят согласование места расположения п/ст. в день предъявления проекта. Проект нетиповых п/ст. согласовывается в ПТО МКС (с привлечением районов и, при необходимости, других служб МКС) в течение недели с момента предъявления проекта(срок действия согласования - 5 лет).

3.1.	Проведение предварительного осмотра.

После окончания сооружения строительной части п/ст заказчик собирает комиссию для приемки её под монтаж оборудования с участием представителей района МКС, монтажной и строительной организаций. Время работы комиссии заказчик согласовывает с районом МКС за три дня после предъявления району всей необходимой документации по строительной части п/ст. На месте осмотра составляется акт о приемке строительной части п/ст. под монтаж оборудования. В случае обнаружения недоделок они записываются в акте со сроком их устранения до начала монтажа оборудования.

После окончания монтажа оборудования и его наладки заказчик, согласно действующему положению, собирает комиссию для приемки п/ст с участием представителей района МКС и монтажной организации. Время работы комиссии заказчик согласовывает с районом МКС за три дня после предъявления району всей необходимой документации по наладке и монтажу оборудования. На месте осмотра составлялся акт о приемке оборудования. В случае обнаружения недоделок они записывают в акте со сроком их устранения. После устранения недоделок заказчик повторно собирает комиссию по приемке п/ст., в акте делаются отметки об устранении недостатков и заключении о возможности рабочей приемки п/ст. персоналом района МКС в сроки: для ТП типа БКПТу в течение недели со дня подписания акта, для ТП шинного типа в течение 10 дней, для РП (РТП) в течение 20 дней

3.2.	Проведение рабочей приемки

Если при рабочей приемке п/ст. будут обнаружены скрытые дефекты, которые нельзя было выявить при первоначальной приемке путем осмотра (трещины фарфоровой изоляции, заводские дефекты приводов, выключателей, предохранителей и т.п.), то на п/ст. вызываются представители монтажной организации и составляется акт с указанием обнаруженных недостатков, которые должны быть устранены в кратчайшие сроки, после чего рабочая приемка может быть продолжена.

На время рабочей приемки п/ст., закрытой на замок монтажной организации, ключи от п/ст. передаются персоналу МКС. После окончания рабочей приемки, если к этому времени кабельные линии не проложены, не смонтированы и не заведены в п/ст., то п/ст. остается закрытой на замок монтажной организации до окончания монтажа кабельных линий и их испытания. Ответственность за сохранность оборудования несет монтажная организация.

После окончания монтажа кабельных линий предусмотренных техническими условиями для питания п/ст., их испытание и сдачи исполнительной документации вызывается представитель района МКС для осмотра п/ст. В случае отсутствия повреждения оборудования, которое могло произойти во время заводки и монтажа кабельных линий в п/ст. врезаются замки МКС и она передается в эксплуатацию МКС с составлением акта о сдаче-приемке и о передаче на баланс МКС п/ст. и кабельных линий, согласно графику.

Включение п/ст. под напряжение производится районом в кратчайший срок после сдачи п/ст. и кабельных линий и их испытания.

Включение отдельных кабельных линии низкого напряжение под нагрузку производится после составления акта по разграничению ответственности с потребителем и сдачи в район справки от Энергонадзора, в течение ближайших трех дней, по графику, согласованному с монтажной организацией и потребителем.

МКС заказ 177

тираж 200 экз

21.03.90