Сетевые фильтры типа NF33 и NF11

Техническое описание

и инструкция по проверке

ADDM.410061.201 TD

Содержание

1	Введение	2

2	Назначение	2

3	Технические данные	3

3.1	Фильтр однофазный	3

3.2	Фильтр трёхфазный	4

4	Особенности конструкции	4

5	Подключение фильтров	6

5.1	Варианты использования фильтра NF33	7

5.2	Подключение и проверка однофазных фильтров NF11	7

5.3	Подключение и проверка трехфазного фильтра NF33	9

# Введение

Настоящий документ является техническим описанием сетевых фильтров трёхфазных – NF33 и  однофазных – NF11 (далее – фильтры),  предназначенных для установки отдельным потребителям электроэнергии, создающим повышенный уровень помех в диапазоне рабочих частот PL. Описание содержит также сведения необходимые для проверки фильтров.

# Назначение

Применение фильтров позволяет значительно увеличить соотношение сигнал/шум, что улучшает стабильность и качество связи в сети сбора и передачи данных.

Фильтр представляет собой устройство, состоящее из одного (NF11) или трёх (NF33) независимых каналов (рис.1), каждый из которых обеспечивает уровень затухания помех не менее чем 20 дБ. Подавление помех осуществляется на всех рабочих частотах устройств сети в диапазоне 40-50 kHz.

Рис. 1 Структура сетевого фильтра NF33

Фильтр устанавливается в силовую линию 0.4 kV, к которой подключен "шумящий" потребитель, так чтобы (рис. 2):

Отделить потребителя целиком от остальной сети (поз. 1 и 2).

Отделить от сети "шумящий" объект, принадлежащий потребителю (поз. 3).

Этот вариант используется в том случае, когда мощность фильтра меньше мощности потребителя.

Рис. 2 Варианты размещение сетевых фильтров NF в PL-магистрали

TS - трансформаторная подстанция

# Технические данные

## Фильтр однофазный

Изготавливаются однофазные фильтры трёх типов со следующими техническими характеристиками

| Тип фильтра | Рабочий ток, А | Затухание, dB |
| --- | --- | --- |
|  | Т(40(С | Т=50(С | Т=60(С | Т=70(С |  |
| NF11_50-20 | 50 A | 40 A | 25 A | 10 A | 20 |
| NF11_20-20 | 20 A | 15 A | 8 A | 4 A | 20 |
| NF11_10-40 | 10 A | 8 A | 5 A | 2 A | 40 |

Рабочее напряжение – 220V/50 Hz.

Масса, не более – 1.5 kg.

Рабочий диапазон температур – от минус 40(С до +70(С.

## Фильтр трёхфазный

Изготавливаются трёхфазные фильтры трёх типов со следующими техническими характеристиками

| Тип фильтра | Рабочий ток по каждому каналу, А | Затухание, dB |
| --- | --- | --- |
|  | Т(40(С | Т=50(С | Т=60(С | Т=70(С |  |
| NF33_50-20 | 50 | 40 | 25 | 10 | 20 |
| NF33_20-20 | 20 | 15 | 8 | 4 | 20 |
| NF33_10-40 | 10 | 8 | 5 | 2 | 40 |

Рабочее напряжение – 3(220V/50 Hz.

Масса, не более – 5.5 kg.

Рабочий диапазон температур – от минус 40(С до +70(С.

# Особенности конструкции

Конструктивно фильтр представляет собой прямоугольную пластмассовую коробку (рис.3 – однофазные фильтры NF11, рис.5- трехфазные фильтры NF33), которая снабжена колодкой клемм для подключения силовой и потребительской линий (рис. 4 – однофазные фильтры NF11, рис.6 - трехфазные фильтры NF33), и петлями для закрепления фильтра на вертикальной поверхности. При необходимости, фильтр можно дополнительно крепить, используя технологические отверстия, расположенные под крышкой клеммной колодки.

Винты крышки фильтра и крышки клемм допускают пломбирование.

Рис. 3 Внешний вид, габаритные и установочные размеры фильтра NF11

Рис. 4 Клеммная колодка однофазного фильтра NF11

Рис. 5 Внешний вид, габаритные и установочные размеры фильтра NF33

1 – крышка колодки клемм

Рис. 6 Клеммная колодка трехфазного фильтра NF33

# Подключение фильтров

Внимание! Перед подключением фильтра обесточить провода

Схема фильтра и схема его подключения изображена на лицевой панели (пример на рис.7). Номера клемм на схеме и на клеммной колодке совпадают.

a)

b)

Рис. 7 Лицевая панель фильтра NF33-20-20

a) однофазного фильтра NF11; b) трехфазного фильтра NF33

Лицевые панели других фильтров аналогичны. На панели изображены следующие знаки:

- испытательное напряжение изоляции – 2 kV переменного тока;  – знак трёхфазной сети;  - класс защиты II

## Варианты использования фильтра NF33

Фильтр может использоваться также для однофазных цепей, как показано на рис. 6.

Рис. 6 Варианты подключения фильтра к однофазным сетям

a – использование одного канала;

b – использование двух последовательно соединённых каналов для увеличения затухания шума;

c – использование трёх последовательно соединённых каналов для увеличения затухания шума;

d – использование двух последовательно соединённых каналов для увеличения затухания шума, и свободного канала для другой однофазной линии.

## Подключение и проверка однофазных фильтров NF11

Схема  фильтра NF11-10-40 (слева) и NF11-20(50)-20 (справа):

АЧХ фильтра NF11-20(50)-20 (верхняя кривая) и NF11-10-40 (нижняя кривая):

#### Проверка фильтра NF11-20(50)-20

- Проверить надежность и правильность монтажа, электрическую изоляцию обмоток.

- Выполнить проверку затухания в соответствие с приведенной ниже схемой.

#### Проверка фильтра NF11-10-40

- Проверить надежность и правильность монтажа, электрическую изоляцию обмоток.

- Выполнить проверку затухания в соответствие с приведенной ниже схемой.

## Подключение и проверка трехфазного фильтра NF33

Схема  звена  фильтра NF33-10-40 (слева) и NF33-20(50)-20 (справа) по одной фазе:

АЧХ звена фильтра NF33-20(50)-20 (верхняя кривая) и NF33-10-40 (нижняя кривая) по одной фазе:

#### Проверка фильтра NF33-20(50)-20

- Проверить надежность и правильность монтажа, электрическую изоляцию обмоток.

- Выполнить проверку затухания в соответствие с приведенной ниже схемой.

#### Проверка фильтра NF33-10-40

- Проверить надежность и правильность монтажа, электрическую изоляцию обмоток.

- Выполнить проверку затухания в соответствие с приведенной ниже схемой.

# Text boxes

ADDAX