\ql
	
"Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ. N 14278ТМ-Т1"
(утв. Минтопэнерго 20.05.1994)
	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 06.09.2015

Утверждены
Минтопэнерго России
20 мая 1994 года

Согласовано
письмом Роскомзема
от 3 декабря 1993 г. N 3-15/1701

Дата введения -
1 июня 1994 года

НОРМЫ
ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ
0,38 - 750 кВ

14278тм-т1

Разработаны институтом "Энергосетьпроект" (ответственные исполнители Мурашко Н.В. и Хотинский В.Г.) с участием институтов "Сельэнергопроект" (ответственные исполнители Елин Н.И., Шестопалов В.И. и Ломоносов Ю.А.) и "Оргэнергострой" (ответственные исполнители Коган Е.Н. и Войнилович Н.А.) по договору N 517-93-95 от 29.03.93 с Российским акционерным обществом энергетики и электрификации "ЕЭС России".
Внесены институтом "Энергопроект".
Утверждены Руководителем Департамента электроэнергетики Минтопэнерго РФ И.А. Новожиловым 20.05.1994.
Согласовано Зам. председателя Комитета РФ по земельным ресурсам и землеустройству С.Л. Громовым, письмо от 03.12.93 N 3-15/1701.
Согласовано Начальником Департамента электрических сетей РАО "ЕЭС России" О.А. Никитиным 1993 г.
Взамен СН 465-74.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Нормы устанавливают ширину полос земель и площади земельных участков, предоставляемых для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ, в состав которых входят воздушные и кабельные линии электропередачи, трансформаторные подстанции (в дальнейшем - подстанции), переключательные, распределительные и секционирующие пункты.
1.2. При выборе, предоставлении и использовании земель для электрических сетей должны соблюдаться Земельный кодекс РСФСР, Положение о порядке возмещения убытков собственникам земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам потерь сельскохозяйственного производства и другие нормативные акты.
1.3. Полосы земель для воздушных и кабельных линий электропередачи необходимы для временного краткосрочного пользования на период их строительства, а земельные участки для размещения опор воздушных линий электропередачи напряжением выше 1000 В, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, переключательных, распределительных и секционирующих пунктов - для бессрочного и постоянного пользования.
Земельные участки для монтажа опор воздушных линий электропередачи - для временного краткосрочного пользования.
1.4. Ширина полос земель и площади земельных участков, предоставляемых для электрических сетей напряжением более 750 кВ и опор больших переходов линий электропередачи всех напряжений, а также площади земельных участков подстанций, расположенных на грунте с высоким удельным сопротивлением (более 300 Ом м) или имеющих устройство выносного контура заземления, определяются проектом, утвержденным Заказчиком в установленном порядке.
1.5. Ширина полос земель и площади земельных участков, предоставляемых во временное краткосрочное пользование, для временных сооружений на период строительства объектов электрических сетей, а также площади земельных участков, предоставляемых в постоянное, бессрочное и во временное краткосрочное пользование при техническом перевооружении, реконструкции, модернизации и расширении линий электропередачи и подстанций, определяются проектом, утвержденным Заказчиком в установленном порядке.
1.6. После завершения строительства объектов электрических сетей земли, предоставленные во временное пользование, должны быть приведены в состояние, в котором они находились до начала строительства.
Связанные с предоставлением земель в постоянное или временное пользование потери и убытки, причиненные землевладельцам, землепользователям и арендаторам, возмещаются в установленном порядке. Средства на возмещение потерь и убытков целесообразно включать в стоимость сооружаемого объекта.

2. НОРМЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

    2.1. Площадь земельных участков F, кв. м, предоставляемых  под
опоры  (включая  оттяжки)   воздушных   линий   электропередачи  в
постоянное (бессрочное) пользование, определяется по формуле:

                         F = n (F  + f),
                                 0

    где:
    F  -  площадь  земли,  занимаемая  одной опорой в границах  ее
     0
внешнего контура (включая оттяжки), кв. м /шт.;
    n - количество опор, шт.;
    f -  площадь  полосы  земли  вокруг  внешнего  контура   опоры
(включая  оттяжки)  шириной  1 м, на  землях сельскохозяйственного
назначения при  установке  ригелей  с  глубиной заложения до 0,8 м
ширина полосы должна приниматься равной 1,5 м, кв. м/шт.
    Для  трехстоечных и портальных (двухстоечных) свободно стоящих
опор линий электропередачи напряжением 500 и 750 кВ:
    F   -  площадь  земли,  занимаемая одной стойкой в границах ее
     0
внешнего контура, м/шт.;
    n - количество стоек, шт.
    Для   трехстоечных   и   портальных  опор  с  оттяжками  линий
электропередачи  напряжением  500 и 750 кВ допускается определение
площади   земель   F,   предоставляемых  под  опоры  в  постоянное
(бессрочное) пользование, по формуле:

                                      2
                            F = n пи R ,

    где:
    R  = 1,5 м - радиус круга с центром в месте закрепления  стоек
и оттяжек в земле;
    n - количество стоек и мест закрепления оттяжек в земле.
Укрупненные величины площадей земельных участков, предоставляемые в постоянное пользование под различные типы унифицированных опор воздушных линий электропередачи, которые рекомендуются для использования при выборе трассы, выполнении технико-экономических обоснований и других предпроектных разработках, приведены в Приложении.
Земельные участки для размещения опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 - 1,0 кВ и опор линий связи, обслуживающие электрические сети, в постоянное пользование не предоставляются.
2.2. Ширина полос земель для линий электропередачи, сооружаемых на землях, покрытых лесом, должна приниматься по согласованию с организациями и лицами, во владении которых находятся эти земли, с учетом требований "Правил устройства электроустановок", предъявляемых к ширине просек для линий электропередачи.
2.3. Ширина полос земель, предоставляемых на период строительства воздушных линий электропередачи, сооружаемых на унифицированных и типовых опорах, должна быть не более величин, приведенных в табл. 1.

Таблица 1

┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ Опоры воздушных  │   Ширина полос предоставляемых земель, м,   │
│      линий       │           при напряжении линии, кВ          │
│ электропередачи  ├────┬──────┬───────┬─────────┬───────┬───┬───┤
│                  │0,38│  35  │  110  │150 - 220│  330  │500│750│
│                  │- 20│      │       │         │       │   │   │
├──────────────────┼────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───┼───┤
│1. Железобетонные │    │      │       │         │       │   │   │
│1.1. Одноцепные   │8   │9 (11)│10 (12)│12 (16)  │(21)   │15 │15 │
│1.2. Двухцепные   │8   │10    │12     │24 (32)  │ 28    │-  │-  │
│2. Стальные       │    │      │       │         │       │   │   │
│2.1. Одноцепные   │8   │11    │12     │15       │18 (21)│15 │15 │
│2.2. Двухцепные   │8   │11    │14     │18       │22     │-  │-  │
│3. Деревянные     │    │      │       │         │       │   │   │
│3.1. Одноцепные   │8   │10    │12     │15       │-      │-  │-  │
│3.2. Двухцепные   │8   │-     │-      │-        │-      │-  │-  │
└──────────────────┴────┴──────┴───────┴─────────┴───────┴───┴───┘

Примечание: 1) в скобках указана ширина полос земель для опор с горизонтальным расположением проводов;
2) для ВЛ 500 и 750 кВ ширина полосы 15 м является суммарной шириной трех раздельных полос по 5 м.

С учетом условий и методов строительства ширина полос может быть определена проектом, утвержденным Заказчиком в установленном порядке, как расстояние между проводами крайних фаз (или фаз, наиболее удаленных от ствола опоры) плюс два метра в каждую сторону.
Для воздушных линий электропередачи напряжением 500 и 750 кВ предоставление земли на период строительства производится тремя раздельными полосами шириной по 5 м под каждую фазу.
2.4. Ширина полос земель для линии электропередачи, строящихся на землях населенных пунктов, территориях предприятий, в труднопроходимой местности (в болотах, тундре, пустынях, горных условиях, затапливаемых поймах рек и т.п.) и на неунифицированных или нетиповых опорах, а также для строительства переходов через естественные и искусственные препятствия и временных дорог, необходимых на период строительства, определяется проектом, утвержденным заказчиком в установленном порядке.
2.5. Площадки земельных участков, предоставляемых во временное пользование для монтажа унифицированных и типовых опор (нормальной высоты) воздушных линий электропередачи в местах их размещения (дополнительно к полосе предоставляемых земель, указанных в табл. 1), должны быть не более приведенных в табл. 2.

Таблица 2

┌────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│   Опоры воздушных линий│  Площади земельных участков в кв. м,  │
│      электропередачи   │ предоставляемые для монтажа опор при  │
│                        │          напряжении линии, кВ         │
│                        ├─────────┬───┬────┬─────┬────┬────┬────┤
│                        │0,38 - 20│35 │110 │150 -│330 │500 │750 │
│                        │         │   │    │ 220 │    │    │    │
├────────────────────────┼─────────┼───┼────┼─────┼────┼────┼────┤
│1. Железобетонные       │         │   │    │     │    │    │    │
│1.1. Свободно-стоящие   │160      │200│250 │400  │-   │-   │-   │
│с вертикальным          │         │   │    │     │    │    │    │
│расположением проводов  │         │   │    │     │    │    │    │
│1.2. Свободно-стоящие   │-        │-  │400 │600  │600 │800 │1200│
│с горизонтальным        │         │   │    │     │    │    │    │
│расположением проводов  │         │   │    │     │    │    │    │
│1.3. Свободно-стоящие   │-        │-  │-   │400  │800 │1000│-   │
│многостоечные           │         │   │    │     │    │    │    │
│1.4. На оттяжках        │-        │500│550 │300  │-   │-   │-   │
│(с 1 оттяжкой)          │         │   │    │     │    │    │    │
│1.5. На оттяжках        │-        │-  │1400│2100 │-   │-   │-   │
│(с 5 оттяжками)         │         │   │    │     │    │    │    │
│2. Стальные             │         │   │    │     │    │    │    │
│2.1. Свободно-стоящие   │150      │300│560 │560  │500 │1200│2400│
│промежуточные           │         │   │    │     │    │    │    │
│2.2. Свободно-стоящие   │150      │400│800 │700  │630 │2000│3800│
│анкерно-угловые         │         │   │    │     │    │    │    │
│2.3. На оттяжках        │-        │-  │2000│1900 │2300│2500│3000│
│промежуточные           │         │   │    │     │    │    │    │
│2.4. На оттяжках        │-        │-  │-   │-    │-   │4000│-   │
│анкерно-угловые         │         │   │    │     │    │    │    │
│3. Деревянные           │150      │450│450 │450  │-   │-   │-   │
└────────────────────────┴─────────┴───┴────┴─────┴────┴────┴────┘

С учетом условий и методов строительства эти площади допустимо определять проектом, утвержденным заказчиком в установленном порядке.
Проектом, утвержденным заказчиком в установленном порядке, также определяются вышеназванные площади для унифицированных и нетиповых опор.
2.6. Полосы земель и земельные участки для монтажа опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ, строящихся на землях населенных пунктов и предприятий, на период строительства изъятию не подлежат.
2.7. Наземные кабельные сооружения (вентиляционные шахты, кабельные колодцы, подпитывающие устройства, переходные пункты) на землях сельскохозяйственного назначения, как правило, не размещаются.
Площади земельных участков, предоставляемых для размещения наземных кабельных сооружений, определяются проектом, утвержденным заказчиком в установленном порядке.
2.8. Ширина полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное пользование для кабельных линий электропередачи на период строительства, должна приниматься для линий напряжением до 35 кВ не более 6 м, для линий напряжением 110 кВ и выше - не более 10 м.
2.9. Использование земель над кабельными линиями и под проводами воздушных линий по назначению должно осуществляться землевладельцами и землепользователя с соблюдением действующих Правил охраны электрических сетей.
2.10. Ширина полос земель и площади земельных участков, предоставляемых во временное пользование для капитального ремонта линий электропередачи, определяются документацией на проведение соответствующих работ, утвержденной заказчиком в установленном порядке.

3. НОРМЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ПОДСТАНЦИЙ

3.1. Площади земельных участков, отводимых для подстанций, распределительных и секционирующих пунктов с высшим напряжением от 6 до 20 кВ, должны быть не более значений, приведенных в таблице 3.

Таблица 3

┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│Тип подстанции, распределительных и │     Площади отводимых     │
│        секционирующих пунктов      │земельных участков в кв. м │
├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│1. Мачтовые подстанции мощностью    │50                         │
│от 25 до 250 кВ А                   │                           │
│2. Комплектные подстанции с одним   │50                         │
│трансформатором мощностью           │                           │
│от 25 до 630 кВ А                   │                           │
│3. Комплектные подстанции с двумя   │80                         │
│трансформаторами мощностью          │                           │
│от 160 до 630 кВ А                  │                           │
│4. Подстанции с двумя               │150                        │
│трансформаторами закрытого типа     │                           │
│мощностью от 160 до 630 кВ А        │                           │
│5. Распределительные пункты наружной│250                        │
│установки                           │                           │
│6. Распределительные пункты         │200                        │
│закрытого типа                      │                           │
│7. Секционирующие пункты            │80                         │
└────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

Примечания: 1. Площади определены с учетом размеров заземляющих устройств и дополнением 1 м от них во все стороны. Для комплектной подстанции с выносным разъединителем (на концевой опоре) учитывался участок расположения опоры с разъединителем и ее заземляющего устройства.
2. Площади не учитывают земельные участки для размещения концевых опор воздушных линий электропередачи напряжением 6 - 20 кВ и до 1 кВ.
3. Площади указаны для типовых конструкций. Для нетиповых конструкций значения площадей определяется проектом, утвержденным в установленном порядке, в котором содержится обоснование отказа от типовых конструкций.
4. Мачтовые и комплектные (КТП) подстанции 35/0,38 кВ требуют отвода земельного участка в 50 кв. м.

3.2. Площади земельных участков, отводимых для подстанций и переключательных пунктов с различными схемами электрических соединений распределительных устройств с внешним напряжением 35 до 750 кВ, должны быть не более значений, приведенных в таблицах 4 и 5.

Таблица 4

┌─────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│    Подстанции   │    Площади отводимых земельных участков,     │
│     по схеме    │  в тыс. кв. м, при установке на подстанции   │
│   электрических │              трансформаторов                 │
│    соединений   ├───────────────┬──────────────────────────────┤
│     открытых    │двухобмоточных,│        трехобмоточных,       │
│распределительных│  напряжением  │       напряжением в кВ       │
│     устройств   │     в кВ      │                              │
│                 ├────┬────┬─────┼────┬─────┬────────┬──────────┤
│                 │ 35 │110 │150 -│100 │150 -│330/110/│ 500/220/ │
│                 │    │    │ 220 │    │220  │6 - 35  │110/6 - 10│
├─────────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────────┼──────────┤
│         1       │ 2  │ 3  │  4  │ 5  │  6  │   7    │    8     │
├─────────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────────┼──────────┤
│1. Блок линия -  │1,5 │2,5 │8,0  │-   │-    │-       │-         │
│трансформатор с  │    │    │     │    │     │        │          │
│выключателем и   │    │    │     │    │     │        │          │
│низшим напряжени-│    │    │     │    │     │        │          │
│ем 6 - 10 кВ     │    │    │     │    │     │        │          │
│а) то же, с 5    │-   │-   │-    │4,5 │-    │-       │-         │
│ячейками 35 кВ   │    │    │     │    │     │        │          │
│б) то же, с 10   │-   │-   │-    │-   │20   │-       │-         │
│ячейками 35 кВ   │    │    │     │    │     │        │          │
│или с 6 ячейками │    │    │     │    │     │        │          │
│110 кВ           │    │    │     │    │     │        │          │
│2. Мост с 3-мя   │2,5 │10,0│14,0 │-   │-    │-       │-         │
│выключателями    │    │    │     │    │     │        │          │
│или 2 блока с    │    │    │     │    │     │        │          │
│дополнительной   │    │    │     │    │     │        │          │
│линией с низшим  │    │    │     │    │     │        │          │
│напряжением      │    │    │     │    │     │        │          │
│6 - 10 кВ        │    │    │     │    │     │        │          │
│а) то же, с 9    │-   │-   │-    │15,0│-    │-       │-         │
│ячейками среднего│    │    │     │    │     │        │          │
│напряжения 35 кВ │    │    │     │    │     │        │          │
│б) то же, с 12   │-   │-   │-    │-   │25,5 │-       │-         │
│ячейками среднего│    │    │     │    │     │        │          │
│напряжения 110 кВ│    │    │     │    │     │        │          │
│3. Четырехуголь- │-   │-   │16,0 │-   │-    │-       │-         │
│ник с низшим     │    │    │     │    │     │        │          │
│напряжением 6 -  │    │    │     │    │     │        │          │
│10 кВ            │    │    │     │    │     │        │          │
│4. Со сборными   │5,0 │12,0│-    │-   │-    │-       │-         │
│шинами с 8 ячей- │    │    │     │    │     │        │          │
│ками высшего нап-│    │    │     │    │     │        │          │
│ряжения, с низшим│    │    │     │    │     │        │          │
│напряжением      │    │    │     │    │     │        │          │
│6 - 10 кВ        │    │    │     │    │     │        │          │
│то же, с 9       │-   │-   │-    │15,0│-    │-       │-         │
│ячейками высшего │    │    │     │    │     │        │          │
│напряжения 110 кВ│    │    │     │    │     │        │          │
│и 9 ячейками     │    │    │     │    │     │        │          │
│среднего         │    │    │     │    │     │        │          │
│напряжения 35 кВ │    │    │     │    │     │        │          │
│5. Со сборными   │-   │-   │22,0 │-   │-    │-       │-         │
│шинами с 9       │    │    │     │    │     │        │          │
│ячейками 220 кВ, │    │    │     │    │     │        │          │
│низшим напряжени-│    │    │     │    │     │        │          │
│ем 6 - 10 кВ     │    │    │     │    │     │        │          │
│б) то же, с      │-   │-   │-    │    │32,5 │-       │-         │
│ячейками 220 кВ  │    │    │     │    │     │        │          │
│и 8 ячейками     │    │    │     │    │     │        │          │
│110 кВ           │    │    │     │    │     │        │          │
│6. Со сборными   │-   │-   │-    │-   │36,0 │-       │-         │
│шинами с 9       │    │    │     │    │     │        │          │
│ячейками 220 кВ, │    │    │     │    │     │        │          │
│9 ячейками 110 кВ│    │    │     │    │     │        │          │
│и 10 ячейками    │    │    │     │    │     │        │          │
│35 кВ; двумя     │    │    │     │    │     │        │          │
│трансформаторами │    │    │     │    │     │        │          │
│220/110/6 и      │    │    │     │    │     │        │          │
│двумя трансформа-│    │    │     │    │     │        │          │
│торами 110/35    │    │    │     │    │     │        │          │
│7. Блок линия    │-   │-   │-    │-   │-    │20,0    │-         │
│трансформатор с 6│    │    │     │    │     │        │          │
│ячейками 110 кВ  │    │    │     │    │     │        │          │
│8. Четырехуголь- │-   │-   │-    │-   │-    │34,5    │-         │
│ная с 9 ячейками │    │    │     │    │     │        │          │
│110 кВ           │    │    │     │    │     │        │          │
│9. С полуторным  │-   │-   │-    │-   │-    │69,0    │-         │
│присоединением с │    │    │     │    │     │        │          │
│12 ячейками      │    │    │     │    │     │        │          │
│330 кВ и 9       │    │    │     │    │     │        │          │
│ячейками 110 кВ и│    │    │     │    │     │        │          │
│двумя синхронными│    │    │     │    │     │        │          │
│компенсаторами   │    │    │     │    │     │        │          │
│10. Четырехуголь-│-   │-   │-    │-   │-    │-       │115,0     │
│ник с 10 ячейками│    │    │     │    │     │        │          │
│220 кВ и 8       │    │    │     │    │     │        │          │
│ячейками 110 кВ  │    │    │     │    │     │        │          │
│11. Трансформа-  │-   │-   │-    │-   │-    │-       │180,0     │
│тор шины с 10    │    │    │     │    │     │        │          │
│ячейками 500 кВ  │    │    │     │    │     │        │          │
│и 15 ячейками    │    │    │     │    │     │        │          │
│220 кВ; 2 группы │    │    │     │    │     │        │          │
│автотрансформато-│    │    │     │    │     │        │          │
│ров и 2 синхрон- │    │    │     │    │     │        │          │
│ных компенсатора │    │    │     │    │     │        │          │
│12. С полуторным │-   │-   │-    │-   │-    │-       │255,0     │
│присоединением с │    │    │     │    │     │        │          │
│15 ячейками 500  │    │    │     │    │     │        │          │
│кВ, 10 ячейками  │    │    │     │    │     │        │          │
│220 кВ и 8       │    │    │     │    │     │        │          │
│ячейками 110 кВ; │    │    │     │    │     │        │          │
│вариант располо- │    │    │     │    │     │        │          │
│жения оборудова- │    │    │     │    │     │        │          │
│ния ОРУ 500 кВ   │    │    │     │    │     │        │          │
│в один ряд; две  │    │    │     │    │     │        │          │
│группы автотранс-│    │    │     │    │     │        │          │
│форматоров       │    │    │     │    │     │        │          │
│500/220 и один   │    │    │     │    │     │        │          │
│автотрансформатор│    │    │     │    │     │        │          │
│500/110          │    │    │     │    │     │        │          │
│13. С полуторным │-   │-   │-    │-   │-    │-       │250,0     │
│присоединением с │    │    │     │    │     │        │          │
│15 ячейками 500  │    │    │     │    │     │        │          │
│кВ, 10 ячейками  │    │    │     │    │     │        │          │
│220 кВ и 11      │    │    │     │    │     │        │          │
│ячейками 110 кВ; │    │    │     │    │     │        │          │
│вариант располо- │    │    │     │    │     │        │          │
│жения оборудова- │    │    │     │    │     │        │          │
│ния ОРУ 500 кВ в │    │    │     │    │     │        │          │
│два ряда; две    │    │    │     │    │     │        │          │
│группы автотранс-│    │    │     │    │     │        │          │
│форматоров       │    │    │     │    │     │        │          │
│500/220 и один   │    │    │     │    │     │        │          │
│трансформатор    │    │    │     │    │     │        │          │
│500/110          │    │    │     │    │     │        │          │
└─────────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴────────┴──────────┘

Примечания: 1. Площади земель, приведенные в таблице, учитывают: полосу метровой ширины вокруг ограды, предназначенную для подхода и ремонта ограды; размещение на подстанции одного или двух трансформаторов (кроме п. п. 6, 12, 13) общеподстанционного пункта управления, открытых распределительных устройств высшего (и среднего) напряжения, комплектного (как правило, закрытого) распределительного устройства низшего напряжения.
2. Площади подстанций, предусмотренные пунктами 1, 2 в графах 2, 3, 5, не учитывают площади помещений для постоянного обслуживающего персонала.
3. Данные в таблице площади подстанций предусматривают: вывод воздушных линий в противоположные стороны; открытые распределительные устройства; открытие установки трансформаторов. В случаях, оговоренных ниже, значения, данные в таблице, умножаются на следующие коэффициенты:
при выводе линий высшего и среднего напряжений в одну сторону - 1,25;
при закрытых распределительных устройствах высшего и среднего напряжений - 0,8;
при закрытой установке трансформаторов - 1,1.
4. В случае установки на подстанции более двух трансформаторов (кроме п. п. 6, 12, 13) площадь отвода земель определяется проектом, утвержденным в установленном порядке.
5. В случае террасного расположения подстанции значения площадей увеличиваются на 5%.

Таблица 5

┌────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│     Подстанции по схеме электрических  │   Площади отводимых   │
│        соединений ОРУ 750 кВ           │ земельных участков в  │
│                                        │      тыс. кв. м       │
├────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│1. Четырехугольник - два трансформатора │120,0                  │
│и две линии с реакторными группами      │                       │
│2. Трансформаторы-шины с присоединением │148,5                  │
│трех линий через два выключателя и      │                       │
│реакторными группами                    │                       │
│3. Трансформаторы-шины с полуторным     │148,5                  │
│присоединением шести линий и реакторными│                       │
│группами                                │                       │
│4. Полуторная с двумя автотрансформато- │176,0                  │
│рами и шестью линиями и реакторными     │                       │
│группами                                │                       │
└────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘

3.3. Площади земельных участков, отводимые для подстанций и переключательных пунктов с составом зданий и сооружений (в том числе с количеством ячеек распределительных устройств), не соответствующих составу зданий и сооружений, приведенных в таблицах 4 и 5, должны увеличиваться или уменьшаться на значения, приведенные в таблице 6.

Таблица 6

┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│   Здания и сооружения подстанций    │     Отводимые площади    │
│                                     │земельных участков в кв. м│
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ Установка регулировочного           │125                       │
│трансформатора (16 - 40) мВ А        │                          │
│ Площадка для стоянки автомашин на ПС│300                       │
│220 кВ и выше (вне территории ПС)    │                          │
│ Вспомогательное помещение для       │300                       │
│обслуживающего персонала             │                          │
│ Портал для ревизии трансформаторов  │300                       │
│35 и 110 кВ                          │                          │
│ Ячейка ОРУ 35 кВ                    │300                       │
│ Аппаратная маслохозяйства           │300                       │
│ Насосная станция высокого давления  │500                       │
│с резервуарами и трубопроводами      │                          │
│ Закрытое распределительное          │500                       │
│устройство 6 - 10 кВ                 │                          │
│ Комплектное распределительное       │500                       │
│устройство 6 - 10 кВ                 │                          │
│ Компрессорная с 3 - 5 компрессорами │500 - 700                 │
│ Ячейка открытого распределительного │900                       │
│устройства 110 кВ                    │                          │
│ Открытый склад масла                │1500                      │
│ Установка с двумя синхронными       │3000                      │
│компенсаторами по 50 или 110 М вар   │                          │
│ Ячейка открытого распределительного │2000                      │
│устройства 150 и 220 кВ              │                          │
│ Башня для ревизии трансформаторов   │3000                      │
│ Батарея статических конденсаторов   │1000                      │
│мощностью  54,4 М вар, 110 кВ        │                          │
│ Ячейка открытого распределительного │4300                      │
│устройства 330 кВ                    │                          │
│ Брызгальный бассейн                 │8000                      │
│ Ячейка открытого распределительного │9500 - 12500              │
│устройства 500 кВ                    │                          │
│ Ячейка открытого распределительного │12500 - 20000             │
│устройства 750 кВ                    │                          │
└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

Примечания: 1. Площади земельных участков, отводимых для зданий и сооружений технологического назначения, не указанные в таблице, определяются проектом подстанции, утвержденным в установленном порядке.
2. При использовании диапазона значений площадей ячеек распределительных устройств 500, 750 кВ следует при меньшем числе ячеек вычитать меньшее значение, а при большем - прибавлять большее значение, поскольку известна будущая компоновка распределительного устройства.

3.4. Площади земель, необходимые для сооружения жилых и производственно-жилых зданий, определяются по специальным нормам и в настоящих Нормах не учитываются.

Приложение
Справочное

УКРУПНЕННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ПЛОЩАДЕЙ ПОСТОЯННОГО ОТВОДА ЗЕМЛИ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УНИФИЦИРОВАННЫХ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35 - 750 КВ

┌──────────┬─────────┬────────────────────────────┬──────────────┐
│Напряжение│Тип опоры│        Шифр опоры          │    Площадь   │
│  ВЛ, кВ  │         │                            │ постоянного  │
│          │         │                            │отвода, кв. м │
├──────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────┤
│     1    │    2    │             3              │       4      │
├──────────┴─────────┴────────────────────────────┴──────────────┤
│                     1. Железобетонные опоры                    │
├──────────┬─────────┬────────────────────────────┬──────────────┤
│35        │Промежу- │ПБ 35-1, ПБ 35-3, ПБ 35-2,  │              │
│          │точная   │ПБ 35-4, ПБ 35-1.1,         │              │
│          │         │ПБ 35-1.3, ПБ 35-2.1,       │              │
│          │         │ПБ 35-4.1; 1,2 ПБ 35-1;     │              │
│          │         │1,2 ПБ 35-3; 1 ПБ 35-5;     │              │
│          │         │1 ПБ 35-7; 1,2 ПБ 35-9;     │              │
│          │         │1 ПБ 35-2; 1,2 ПБ 35-4;     │              │
│          │         │2 ПБ 35-6;                  │              │
│          │         │1 ПБ 35-8; 1,2 ПБ 35-10     │5,5           │
│          │Промежу- │2 ПСБ 35-1                  │15,0          │
│          │точно-   │ПУСБ 35-1, ПУСБ 35-1.1,     │              │
│          │угловая  │1,2 ПУСБ 35-1               │22,0          │
│          │Анкерно- │УБ 35-11, УБ 35-11.1        │22,0          │
│          │угловая  │1,2 УБ 35-1; 1,2 УБ 35-2    │              │
│          │         │(две стойки)                │16,0          │
│          │         │1,2 УБ 35-2 (одна стойка)   │6,0           │
│          │Концевая │КБ 35-110-1                 │36,0          │
│110       │Промежу- │ПБ 110-1, ПБ 110-3,         │              │
│          │точная   │ИБ 110-5, ПБ 110-2,         │              │
│          │         │ПБ 110-6, ПБ 110-11,        │              │
│          │         │ПБ 110-13, ПБ 110-15,       │              │
│          │         │ПСБ 110-1, ПБ 110-12,       │              │
│          │         │ПБ 110-4, ПБ 110-8,         │              │
│          │         │ПБ 110-10, ПБ 110-16,       │              │
│          │         │1 ПБ 110-1; 1,2 ПБ 110-3;   │              │
│          │         │1,2 ПБ 110-5; 1,2 ПБ 110-3; │              │
│          │         │1,2 ПБ 110-2; 1,2 ПБ 110-4; │              │
│          │         │1,2 ПБ 110-6                │5,5           │
│          │         │2 ПСБ 110-1                 │16,5          │
│          │Промежу- │ПУСБ 110-1, ПУСБ 110-11;    │              │
│          │точно-   │1,2 ПУСБ 110-1              │23,0          │
│          │угловая  │                            │              │
│          │Анкерно- │УБ 110-7, УБ 110-7-1,       │              │
│          │угловая  │УБ 110-2, УСБ 110-19,       │              │
│          │         │УСБ 110-19-1, УСБ 110-23,   │              │
│          │         │УСБ 110-2; 1,2 УБ 110-7;    │              │
│          │         │1,2 УБ 110-9; 1,2 УБ 110-2  │              │
│          │         │(одностоечная)              │5,5           │
│          │         │УБ 110-9, УБ 110-9-1,       │              │
│          │         │УБ 110-13, УСБ 110-4,       │              │
│          │         │УСБ 110-5, УСБ 110-9,       │              │
│          │         │УСБ 110-5, УСБ 110-9,       │              │
│          │         │УСБ 110-17, УСБ 110-21,     │              │
│          │         │УСБ 110-21-1, УСБ 110-25,   │              │
│          │         │УСБ 110-4; 1,2 УБ 110-3     │              │
│          │         │(без оттяжки); 1,2 УБ 110-7;│              │
│          │         │1,2 УБ 110-9; 1,2 ЦБ 110-2  │              │
│          │         │(двухстоечная);             │              │
│          │         │1,2 УСБ 110-5               │              │
│          │         │(с оттяжкой)                │15,0          │
│          │         │УБ 110-1-1                  │35,0          │
│          │         │УБ-110-1, УБ 110-11         │200,0         │
│          │         │УСБ 110-1                   │170,0         │
│          │         │УСБ 110-3; 1,2 УСБ 110-3    │85,0          │
│          │         │1,2 УБ 110-3 (с оттяжкой);  │65,0          │
│          │         │1,2 УСБ 110-5 (с оттяжкой)  │              │
│          │         │1,2 УБ 110-1                │40,0          │
│          │         │1,2 УБ 110-5                │120,0         │
│          │Концевая │КСБ 110-1                   │190,0         │
│150       │Промежу- │ПБ 150-1, ПБ 150-11,        │              │
│          │точная   │ПБ 150-2                    │5,5           │
│          │         │ПСБ 150-1                   │20,0          │
│220       │Промежу- │ПБ 220-1, ПБ 220-3;         │              │
│          │точная   │1,2 ПБ 220-1; 3 ПСБ 220-3   │5,5           │
│          │         │ПСБ 220-1; ПСБ 220-11;      │              │
│          │         │1,2 ПСБ 220-1               │24,0          │
│          │         │ПБ 220-4, ПБ 220-12;        │              │
│          │         │1 ПБ 220-2                  │37,0          │
│          │Промежу- │ПУСБ 220-1                  │5,5           │
│          │точно-   │                            │              │
│          │угловая  │                            │              │
│          │Анкерно- │УБ 220-7, УБ 220-7-1,       │              │
│          │угловая  │УСБ 220-3; 1,2 УБ 220-5;    │              │
│          │         │1,2 УБ 220-7 (одностоечная) │5,5           │
│          │         │УБ 220-1, УСБ 220-7;        │              │
│          │         │1,2 УСБ 220-1 (без оттяжки);│              │
│          │         │1,2 УБ 220-5; 1,2 УБ 220-7  │              │
│          │         │(двухстоечная)              │16,5          │
│          │         │1,2 УБ 220-1 (одиночная     │              │
│          │         │стойка); 1,2 УСБ 220-1      │              │
│          │         │(с оттяжкой)                │50,0          │
│          │         │1,2 УК 220-1  (двухстоечная)│100,0         │
│          │         │1,2 УБ 220-3                │210           │
│          │         │УБ 220-3                    │300           │
│          │         │УСБ 220-1                   │446           │
│          │Промежу- │ПБ 330-7Н; 1 ПБ 330-1       │28            │
│          │точная   │ПБ 330-4                    │45            │
│          │Анкерно- │1,2 УБ 330-1; 1,2 УБ 330-3; │72            │
│          │угловая  │1,2 УБ 330-5                │              │
│          │         │1,2 УБ 330-1 (три сдвоенные │              │
│          │         │стойки)                     │125           │
│          │Промежу- │ПБ 500-5Н; ПБ 500-7Н;       │40            │
│          │точная   │1 ПБ 500-1                  │              │
│          │         │ПБ 500-1                    │170           │
│          │         │ПБ 500-3                    │220           │
│          │Анкерно- │1,2 УБ 500-1; 1,2 УБ 500-3; │190           │
│          │угловая  │1,2 УБ 500-5                │100           │
├──────────┴─────────┴────────────────────────────┴──────────────┤
│                     2. Стальные опоры                          │
├──────────┬─────────┬────────────────────────────┬──────────────┤
│          │Промежу- │П 35-1Н, П 35-1Н, П 35-2В,  │              │
│          │точная   │ПС 354 ПС 35-4Н, ПС 35-4В;  │              │
│          │         │1 П 35-2;                   │              │
│          │         │1 П 35-2-3,5                │15            │
│          │Анкерно- │У 35-3, У 35-3+5            │20            │
│          │угловая  │У 35-3+9, 1 У 35-2          │30            │
│          │         │У 35-4, У 35-1, У 35-2      │35            │
│          │         │1 У 35-2+5                  │45            │
│          │         │У 35-4+5, У 35-1+5,         │              │
│          │         │У 35-2+5,                   │              │
│          │         │1 У 35-2+10                 │60            │
│          │         │У 35-4+9                    │75            │
│          │Промежу- │П 110-1Д, П 110-2Д;         │              │
│          │точная   │1 П 110-1-3,2;              │              │
│          │         │1 П 110-3-3,2;              │              │
│          │         │3 П 110-1-3,2;              │              │
│          │         │3 П 110-3-3,2;              │              │
│          │         │1 П 110-1-8,5;              │              │
│          │         │1 П 110-3-8,5;              │              │
│          │         │3 П 110-1-8,5;              │              │
│          │         │3 П 110-3-8,5;              │              │
│          │         │2 П 110-1-8,5;              │15            │
│          │         │2 П 110-3-8,5               │              │
│          │         │ПС 110-5Н, ПС 110-6Н,       │20            │
│          │         │ПС 110-5В,                  │              │
│          │         │ПС 110-6В; П 110-2В;        │              │
│          │         │1 П 110-1;                  │              │
│          │         │1 П 110-3, 3 П 110-1,       │              │
│          │         │3 П 110-3,                  │              │
│          │         │2 П 110-1-3,6;              │              │
│          │         │2 П 110-3-3,6;              │              │
│          │         │1 П 110-2-8,5;              │              │
│          │         │1 П 110-4-8,5;              │              │
│          │         │1 П 110-6-8,5;              │              │
│          │         │3 П 110-2-8,5,              │              │
│          │         │П 110-3Н, П 110-5Н,         │              │
│          │         │П 110-4Н,                   │              │
│          │         │П 110-4У, П 110-6Н,         │              │
│          │         │ПС 110-9Н,                  │              │
│          │         │ПС 110-10Н, П 110-5В,       │              │
│          │         │П 110-4В,                   │              │
│          │         │П 110-6В, П 110-9В,         │              │
│          │         │П 110-10В,                  │              │
│          │         │ПВ 110-3, П 110-5В+4,       │              │
│          │         │П 110-4В+4,                 │              │
│          │         │П 110-6В+4, П 110-2В+4,     │              │
│          │         │П 110-10В+1,3; 2 П110-1,    │              │
│          │         │2 П 110-3,                  │              │
│          │         │1 П 110-2,                  │              │
│          │         │1 П 110-4, 1 П 110-6,       │              │
│          │         │3 П 110-2,                  │              │
│          │         │1 П 110-2-3,2;              │              │
│          │         │1 П 110-4, -3,2;            │              │
│          │         │1 П 110-6-3,2;              │              │
│          │         │3 П 110-2-3,2               │25            │
│          │         │ПВ 110-9; 2 П 110-11-10,8   │110           │
│          │         │ПМО 110-3, ПМО 110-3-1,     │              │
│          │         │2 П 110-11-5,4              │180           │
│          │         │2 П 110-11                  │250           │
│          │         │2 П 110-11+5,4              │450           │
│          │Анкерно- │У 110-1Д, У 110-1Д+5;       │20            │
│          │угловая  │У 110-2Д                    │              │
│          │         │УС 110-6, У 110-2Д+5,       │              │
│          │         │1 У 110-1                   │              │
│          │         │1 У 110-3, 1 У 110-2,       │30            │
│          │         │1 У 110-5                   │              │
│          │         │У 110-3, У 110-3Н, У 110-4, │              │
│          │         │У 110-4Н, 1 У 110-4,        │              │
│          │         │1 У 110-7,                  │              │
│          │         │1 У 110-8                   │35            │
│          │         │У 110-1, У 110-2, У 110-2П, │              │
│          │         │У 110-2В, УС 110-3,         │              │
│          │         │УС 110-7,                   │              │
│          │         │УС 110-8, УВ 110-1,         │              │
│          │         │УВ 100-1 К,                 │              │
│          │         │УВ 110-3, 1 У 110-1+5,      │              │
│          │         │1 У 110-3+5, 1 У 110-2+5,   │              │
│          │         │1 У 110-5+5,                │              │
│          │         │1 У 110-4+5, 1 У 110-7+5,   │              │
│          │         │1 У 110-8+5                 │50            │
│          │         │У 110-3+5, У 110-3Н+5,      │60            │
│          │         │У 110-4+5, У 110-4Н+5,      │              │
│          │         │1 У 110-1+10                │              │
│          │         │У 100-1+5, У 110-2+5,       │              │
│          │         │УС 110-7+5, 1 У 110-3+10,   │              │
│          │         │1 У 110-2+10,               │              │
│          │         │1 У 110-5+10, 1 У 110-4+10, │              │
│          │         │1 У 110-7+10, 1 У 110-8+10  │70            │
│          │         │У 110-1+9, У 110-2+9,       │              │
│          │         │УС 110-7+9, УВ 110-1к+9,    │              │
│          │         │1 У 110-1+15,               │              │
│          │         │1 У 110-3+15,1 У 110-2+15,  │              │
│          │         │1 У 110-5+15                │90            │
│          │         │УВ 110-3+9, 1 У110-4+15,    │              │
│          │         │1 У 110-7+15, 1 У 110-8+15  │100           │
│          │         │У 110-1+14, У 110-2+14,     │120           │
│          │         │УС 110-7+14                 │              │
│150       │Промежу- │П 150-1Н, П 150-2Н          │25            │
│          │точная   │                            │              │
│220       │Промежу- │ПМ 220-1, ПМ 220-3          │7             │
│          │точная   │П 220-1Д, П 220-2Д,         │              │
│          │         │2 П 220-1-11,5;             │              │
│          │         │2 П 220-3-11,5;             │              │
│          │         │2 П 220-1-6,8;              │              │
│          │         │2 П 220-3-5,8;              │              │
│          │         │1 П 220-2-11,5              │30            │
│          │         │ПС 220-3, ПС 220-5,         │              │
│          │         │ПС 220-6,                   │              │
│          │         │2 П 220-1,2 П 220-3,        │              │
│          │         │1 П 220-2,                  │              │
│          │         │1 П 220-2-4,9;              │              │
│          │         │2 П 220-2-11,5;             │              │
│          │         │3 П 220-2-11,5              │40            │
│          │         │П 220-3, П 220-2,           │              │
│          │         │ПС 220-6+1,8;               │              │
│          │         │ПС 220-2, 2 П 220-2-5;      │50            │
│          │         │3 П 220-2-5                 │              │
│          │         │П 220-3+5, П 220-2-5,       │60            │
│          │         │2 П 220-2, 3 П 220-2        │              │
│          │         │П 220-5-10,5; ПВ 22-5,      │150           │
│          │         │1 П 220-1-10,5;             │              │
│          │         │2 П 220-7- 10,5             │              │
│          │         │1 П 220-1-6, 2 П 220-7-6    │200           │
│          │         │П 220-5-6,1 П 220-1,2       │              │
│          │         │П 220-7                     │250           │
│          │         │П 220-5, ПВ 220-1,1         │350           │
│          │         │П 220-1+4,5                 │              │
│          │         │2 П 220-7+4,5; П 220-5+4,5  │450           │
│          │Промежу- │ПУС 200-1                   │40            │
│          │точно-   │                            │              │
│          │угловая  │                            │              │
│          │Анкерно- │УС 220-6, У 220-1Д,         │              │
│          │угловая  │У 220-2Д                    │40            │
│          │         │У 220-1, У 220-3, У 220-2,  │              │
│          │         │УВ 220-1, УВ 220-3,         │              │
│          │         │1 У 220-1, 1 У 220-3,       │              │
│          │         │1 У 220-2, 1 У 220-4,       │              │
│          │         │1 У 220-5                   │50            │
│          │         │У 220-1+5, У 220-3+5,       │              │
│          │         │У 220-2+5,                  │              │
│          │         │1 У 220-1+5, 1 У 220-3+5,   │              │
│          │         │1 У 220-2+5, 1 У 220-4+5,   │              │
│          │         │1 У 220-5+5                 │70            │
│          │         │У 220-1Д+9, У 220-2Д+9,     │              │
│          │         │1 У 220-1+10, 1 У 220-31-10,│              │
│          │         │1 У 220-2+10, 1 У 220-5+10  │90            │
│          │         │У 220-1+9, У 220-3+9,       │              │
│          │         │У 220-2+9,                  │              │
│          │         │УВ 220-1+9, УВ 220-3+9,     │              │
│          │         │УВ 220-1+9, УВ 220-3+9,     │              │
│          │         │1 У 220-4+10                │100           │
│          │         │1 У 220-1+15, 1 У 220-3+15, │              │
│          │         │1 У 220-2+15, 1 У 220-4+15, │              │
│          │         │1 У 220-5+15                │120           │
│330       │Промежу- │1 П 330-1-11,5;             │              │
│          │точно-   │2 П 330-1-11,5;             │              │
│          │угловая  │3 П 330-1-11,5;             │              │
│          │         │1 П 330-1-5,8;              │              │
│          │         │2 П 330-1-5,7;              │              │
│          │         │3 П 330-1-5,7;              │30            │
│          │         │1 П 330-1, 2 П 330-1,       │              │
│          │         │3 П 330-1,                  │              │
│          │         │2 П 330-2-11,5;             │              │
│          │         │3 П 330-2-11,5              │40            │
│          │         │ПС 330-3, ПС 330-2, П 330-3,│              │
│          │         │2 П 330-2-5; 3 П 330-2-5    │50            │
│          │         │П 330-3+5, П 330-2-5,       │              │
│          │         │П 330-2, ПС 330-6, 2 П      │              │
│          │         │330-2,                      │              │
│          │         │3 П 330-2                   │65            │
│          │         │П 330-9, 1П 330-3-12        │200           │
│          │         │1 П 330-3-8,2 П 330-5-12    │275           │
│          │         │2 П 330-5-8                 │350           │
│          │         │1 П 330-3                   │470           │
│          │         │1 П 330-3-4,2 П 330-5       │650           │
│          │Анкерно- │1 У 330-1, 1 У 330-3        │60            │
│          │угловая  │У 330-1, У 330-3, 1 У 330-2 │70            │
│          │         │У 330-2, 1 У 330-1+5,       │              │
│          │         │1 У 330-3+5                 │80            │
│          │         │У 330-1+5, У 330-3+5,       │              │
│          │         │1 У 330-2+5                 │95            │
│          │         │У 330-2+5, 1 У 300-1+10,    │              │
│          │         │1 У 330-3-10                │110           │
│          │         │У 330-1+9, У 330-3+9,       │              │
│          │         │1 У 330-2+10                │120           │
│          │         │УС 330-2, У 330-2+9,        │              │
│          │         │ГУ 330-1+15, 1 У 330-3-15   │130           │
│          │         │У 330-1+14, У 330-3+14,     │              │
│          │         │ГУ 330-2+15                 │150           │
│          │         │У 330-2+14                  │170           │
│500       │Промежу- │Р2                          │75            │
│          │точная   │Р2+5                        │90            │
│          │         │Р2+10, ПС 500-1, ПС 500-3,  │              │
│          │         │ПС 500-1+5, ПС 500-3-5      │100           │
│          │         │ПС 500-1+10, ПС 500-3-10    │120           │
│          │         │ПБ1, ПБ2                    │210           │
│          │         │ПБ3, ПБ4                    │230           │
│          │         │1 ПП 550-1, ПП 500-3        │320           │
│          │         │1 ПП 500-5, ЦП 500-7        │340           │
│          │         │ПП 500-5+3                  │380           │
│          │Промежу- │ПУБ2                        │260           │
│          │точно-   │ПУ 500-1                    │1135          │
│          │угловая  │ПУ 500-1-5                  │1400          │
│          │Анкерно- │У2, У2К, У2+5, У2К+5,       │              │
│          │угловая  │УС 500-1, УСК 500-1         │300           │
│          │         │У2+10, У2К+10, УС 500-1+5,  │              │
│          │         │УСК 500-1+5, УС 500-3-5,    │              │
│          │         │УСК 500-3+5                 │350           │
│          │         │УС 500-1+13, УСК 500-1+13,  │              │
│          │         │УС 500-3+13, УСК 500-3+13   │450           │
│          │         │УБМ-17, УО 500-1, УОК 500-1,│              │
│          │         │УО 500-3, УОК 500-3         │1100          │
│          │         │УМБ-22, УО 500-1+5,         │              │
│          │         │УОК 500-1+5, УО 500-3+5,    │              │
│          │         │УОК 500-3+5                 │1400          │
│          │         │УО 500-1-13, УОК 500-1+13,  │              │
│          │         │УО 500-3-13, УОК 500-3+13   │2000          │
│          │         │При раздельном отводе       │              │
│          │         │земли под каждую стойку     │              │
│          │         │трехстоечной свободностоящей│              │
│          │         │опоры:                      │              │
│          │         │У2, У2К                     │150           │
│          │         │У2+5, У2К+5, УС 500-1,      │200           │
│          │         │УСК-500-1, УС 500-3,        │              │
│          │         │УСК-500-3                   │              │
│          │         │У2+10, У2К+10, УС 500-1+5,  │              │
│          │         │УСК-500-1+5, УС 500-3+5,    │              │
│          │         │УСК 500-3+5                 │250           │
│          │         │УС 500-1+13, УСК 500-1+13,  │              │
│          │         │УС 500-3+13, УСК 500-3+13   │350           │
│750       │Промежу- │ПС 750-1, ПС 750-3          │200           │
│          │точная   │ПС 750-1+10, ПС 750-3+10,   │              │
│          │         │ПС 750-1+5, ПС 750-3+5      │250           │
│          │         │ПП 750-1, ПП 750-3, ПП 750-5│470           │
│          │         │При раздельном отводе       │              │
│          │         │земли под каждую стойку     │              │
│          │         │портальной свободностоящей  │              │
│          │         │опоры:                      │              │
│          │         │ПС 750-1, ПС 750-3          │130           │
│          │         │ПС 750-1+5, ПС 750-3+5      │160           │
│          │         │ПС 750-1+10, ПС 750-3+10    │200           │
│          │Анкерно- │УС 750-1, УСК 750-1,        │              │
│          │угловая  │УС 750-1-90, УС 750-1+5,    │              │
│          │         │УСК 750-1+5,                │              │
│          │         │УС 750-1-90-5               │620           │
│          │         │УС 750-1+10, УСК 750-1+10,  │              │
│          │         │УС 750-1-90+10, УС 750-1+15,│              │
│          │         │УСК 750-1+15, УС 750-1-90+15│850           │
│          │         │УО 750-1                    │2400          │
│          │         │УО 750-1+5                  │3000          │
│          │         │УО 750-1+10                 │3600          │
│          │         │При раздельном отводе       │              │
│          │         │земли под каждую стойку     │              │
│          │         │трехстоечной свободностоящей│              │
│          │         │опоры:                      │              │
│          │         │УС 750-1, УСК 750-1,        │              │
│          │         │УС  750-1-90, УС 750-1+5,   │              │
│          │         │УСК 750-1+5,                │              │
│          │         │УС 750-1-90+5               │400           │
│          │         │УС 750-1+10, УСК 750-1+10,  │              │
│          │         │УС 750-1-90+10, УС 750-1+15,│              │
│          │         │УСК 750-1+15, УС 750-1-90+15│660           │
├──────────┴─────────┴────────────────────────────┴──────────────┤
│                       3. Деревянные опоры                      │
├──────────┬─────────┬────────────────────────────┬──────────────┤
│35        │Промежу- │ПД 35-1, ПД 35-3, ПД 35-5,  │              │
│          │точная   │ПДС 35-1, НДС 35-5,         │              │
│          │         │ПДС 35-11                   │11            │
│110       │Промежу- │ПД 110-1, ПД 110-3,         │              │
│          │точная   │ПД 110-5,                   │              │
│          │         │ПД 110-9, ПДС 110-1,        │              │
│          │         │ПДС 110-5, ПДС 110-11       │13,5          │
│          │Анкерно- │УДС 110-9                   │40            │
│          │угловая  │УД-110-1, УД-110-3,         │              │
│          │         │УД 110-5,                   │              │
│          │         │УД 110-7, УД 110-9,         │              │
│          │         │УД 110-1,                   │              │
│          │         │УДС 110-3                   │60            │
│          │         │УДС 110-5, УДС 110-7        │80            │
│220       │Промежу- │ПД 220-1, ПД 220-3, ПДС     │16            │
│          │точная   │220-1                       │              │
│          │Анкерно- │УД 220-1, УД 220-3, УД      │              │
│          │угловая  │220-5,                      │              │
│          │         │УД 220-7                    │85            │
│          │         │УДС 220-1, УДС 220-3,       │              │
│          │         │УДС 220-5, УДС 220-7        │105           │
└──────────┴─────────┴────────────────────────────┴──────────────┘

Примечание. Приведенные в таблице величины площадей постоянного отвода земли рекомендуется использовать при разработке материалов выбора трассы линий электропередачи и ТЭО.