Билет №1.

| Вопрос |  | Основные обязанности работников энергообъектов. ПТЭ п.1.1.7 Работники энергообъектов обязаны: поддерживать качество отпускаемой энергии - нормированную частоту и напряжение электрического тока, давление и температуру теплоносителя; соблюдать оперативно-диспетчерскую дисциплину; содержать оборудование, здания и сооружения в состоянии эксплуатационной готовности; обеспечивать максимальную экономичность и надежность энергопроизводства; соблюдать правила промышленной и пожарной безопасности в процессе эксплуатации оборудования и сооружений; выполнять правила охраны труда; снижать вредное влияние производства на людей и окружающую среду; обеспечивать единство измерений при производстве, передаче и распределении энергии; использовать достижения научно-технического прогресса в целях повышения экономичности, надежности и безопасности, улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос |  | Какой должна быть температура верхних слоев масла при номинальной нагрузке трансформатора с естественным масляным охлаждением? (ПТЭ п.5.3.12 При номинальной нагрузке температура верхних слоев масла должна быть (если заводами-изготовителями не оговорены иные значения температуры) у трансформатора и реактора с охлаждением ДЦ - не выше 75 °С, с естественным масляным охлаждением М и охлаждением Д - не выше 95°С) |
| Вопрос |  | Назовите лиц, ответственных за безопасное ведение работы в электроустановках? МПБЭЭ п.2.1.2 Ответственными за безопасное ведение работ являются: выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; ответственный руководитель работ; допускающий; производитель работ; наблюдающий; члены бригады. |
| Вопрос |  | Где вывешивается плакат ЗАЗЕМЛЕНО при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках со снятием напряжения? МПБЭЭ п.3.7.1 В электроустановках должны быть вывешены плакаты «Заземлено» на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок электроустановки, и на ключах и кнопках дистанционного управления коммутационными аппаратами. |
| Вопрос |  | Напряжение какой величины считается сверхнизким (малым) напряжением? ПУЭ п.1.7.43 Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) - напряжение, не превышающее 50 В переменного и 120 В постоянного тока. |
| Вопрос |  | При каких условиях допускается подвеска на общих опорах проводов ВЛ до 10 кВ и ВЛ до 1 кВ? ПУЭ п.2.5.96 Провода ВЛ разных напряжений выше 1 кВ могут быть подвешены на общих опорах. Допускается подвеска на общих опорах проводов ВЛ до 10 кВ и ВЛ до 1 кВ при соблюдении следующих условий: 1) ВЛ до 1 кВ должны выполняться по расчетным условиям ВЛ высшего напряжения; 2) провода ВЛ до 10 кВ должны располагаться выше проводов ВЛ до 1 кВ, причем расстояние между ближайшими проводами ВЛ разных напряжений на опоре, а также в середине пролета при температуре окружающего воздуха плюс 15 °С без ветра должно быть не менее 2 м; 3) крепление проводов высшего напряжения на штыревых изоляторах должно быть двойным. |
| Вопрос |  | Когда проводится целевой инструктаж? ПРП-2000 п.11.10.1 Целевой инструктаж проводят: - при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне территории организации, цеха и т.п.); - при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф; - при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, дается устное или письменное распоряжение; - при проведении экскурсии в организации. |
| Вопрос |  | Диэлектрические перчатки относятся к основным или дополнительным электрозащитным средствам? ИПИСЗ Диэлектрические перчатки относятся к основным защитным средствам в установках до 1000 В, в установках выше 1000 В они являются дополнительными электрозащитными средствами. |
| Вопрос |  | В какое место, и при каких условиях наносится удар в случае внезапной смерти человека? МИПП с.6,8 При внезапной смерти человека наносится удар кулаком по грудине. Нельзя наносить удар: и проводить непрямой массаж сердца, не освободив грудную клетку и не расстегнув поясной ремень, при наличии пульса на сонной артерии, по мечевидному отростку или в область ключиц. |
| Вопрос |  | Какие мероприятия должны быть определены распорядительным документом при установлении противопожарного режима в организации? ППБ п.15. В каждой организации распорядительным документом должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе: определены и оборудованы места для курения; определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды; определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; регламентированы: порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; действия работников при обнаружении пожара; определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. |

Билет №2.

| Вопрос |  | Какие условия должны быть выполнены перед пробным пуском энергообъекта? ПТЭ п.1.2.6. … Перед пробным пуском должны быть выполнены условия для надежной и безопасной эксплуатации энергообъекта: укомплектован, обучен (с проверкой знаний) эксплуатационный и ремонтный персонал, разработаны и утверждены эксплуатационные инструкции, инструкции по охране труда и оперативные схемы, техническая документация по учету и отчетности; подготовлены запасы топлива, материалов, инструмента и запасных частей; введены в действие СДТУ с линиями связи, системы пожарной сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения, вентиляции; смонтированы и налажены системы контроля и управления; получены разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос |  | Какие трансформаторы должны быть оборудованы системой непрерывной регенерации масла в термосифонных и адсорбционных фильтрах? ПТЭ п.5.3.23 Трансформаторы мощностью 1 МВ(А и более и реакторы должны эксплуатироваться с системой непрерывной регенерации масла в термосифонных или адсорбционных фильтрах. Масло в расширителе трансформатора (реактора), а также в баке или расширителе устройства РПН должно быть защищено от непосредственного соприкосновения с окружающим воздухом. У трансформаторов и реакторов, оборудованных специальными устройствами, предотвращающими увлажнение масла, эти устройства должны быть постоянно включены независимо от режима работы трансформатора (реактора). Эксплуатация указанных устройств должна быть организована в соответствии с инструкциями завода-изготовителя. Масло маслонаполненных вводов должно быть защищено от окисления и увлажнения. |
| Вопрос |  | В каком случае могут проводиться неотложные работы по распоряжению в электроустановках напряжением выше 1000 В? МПБЭЭ п.2.3.6. По распоряжению оперативным и оперативно-ремонтным персоналом или под его наблюдением ремонтным персоналом в электроустановках напряжением выше 1000 В могут проводиться неотложные работы продолжительностью не более 1 часа без учета времени на подготовку рабочего места. Неотложные работы, для выполнения которых требуется более 1 часа или участия более трех работников, включая работника, осуществляющего наблюдение, должны проводиться по наряду. |
| Вопрос |  | При каких работах в электроустановке не требуется проведение целевого инструктажа? МПБЭЭ п.2.4.2. Работа в порядке текущей эксплуатации, включенная в перечень, является постоянно разрешенной, на которую не требуется каких-либо дополнительных указаний, распоряжений, целевого инструктажа. |
| Вопрос |  | Как, согласно Правилам, различаются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током? ПУЭ п.1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются: 1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3). 2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11); токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); высокая температура (см. 1.1.10); возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой. 3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность: особая сырость (см. 1.1.9); химически активная или органическая среда (см. 1.1.12); одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2); 4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям. |
| Вопрос |  | Сколько выходов из РУ предусматривается при длине РУ более 7 метров? ПУЭ п.4.2.94. Выходы из РУ следует выполнять исходя: из следующих требований: 1) при длине РУ до 7 м допускается один выход; 2) при длине РУ более 7 до 60 м должны быть предусмотрены два выхода по его концам; допускается располагать выходы из РУ на расстоянии до 7 м от его торцов; 3) при длине РУ более 60 м, кроме выходов по концам его, должны быть предусмотрены дополнительные выходы с таким расчетом, чтобы расстояние от любой точки коридора обслуживания до выхода было не более 30 м. |
| Вопрос |  | Назовите обязательные формы работы с ремонтным персоналом. ПРП-2000 п.4.5.5 . С ремонтным персоналом: - вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по безопасности труда, а также инструктаж по пожарной безопасности; - подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте (стажировка); - проверка знаний правил, норм по охране труда, правил технической эксплуатации, пожарной безопасности и других государственных норм и правил; - профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации. |
| Вопрос |  | Дайте определение гарантирующего поставщика электрической энергии, ФЗ-№35 от 26.03.03 «Об электроэнергетике» ст.3 … гарантирующий поставщик электрической энергии (далее - гарантирующий поставщик) - коммерческая организация, обязанная в соответствии с настоящим Федеральным законом или добровольно принятыми обязательствами заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к нему потребителем либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя и желающим приобрести электрическую энергию. |
| Вопрос |  | Какие действия выполняются при проведении искусственного дыхания? МИПП с.11. Зажать нос, захватить подбородок, запрокинуть голову пострадавшего и сделать максимальный выдох ему в рот. НЕЛЬЗЯ! СДЕЛАТЬ «ВДОХ» ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ, НЕ ЗАЖАВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НОС ПОСТРАДАВШЕГО. |
| Вопрос |  | Какие электроустановки и электроприборы могут не выключаться по окончании рабочего дня в помещениях без дежурного персонала для обеспечения пожарной безопасности? ППБ п.58. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Другие электроустановки и электротехнические изделия (в том числе в жилых помещениях) могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. |

Билет №3.

| Вопрос |  | Кто проводит комплексное опробование оборудования? Когда комплексное опробование в электрических сетях считается проведенным? ПТЭ п.1.2.7 Комплексное опробование должен проводить заказчик. При комплексном опробовании должна быть проверена совместная работа основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования под нагрузкой. Началом комплексного опробования энергоустановки считается момент включения ее в сеть или под нагрузку. Комплексное опробование оборудования по схемам, не предусмотренным проектом, не допускается. ….. В электрических сетях комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы под нагрузкой оборудования подстанций в течение 72 ч, а линий электропередачи - в течение 24 ч. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос |  | Какая температура воздуха должна быть внутри помещений ЗРУ в летнее время? ПТЭ п.5.4.3 Температура воздуха внутри помещений ЗРУ в летнее время должна быть не выше 40°С. В случае ее превышения должны быть приняты меры к понижению температуры оборудования или охлаждению воздуха. Температура в помещении комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ) должна быть в соответствии с эксплуатационной технической документацией изготовителя. |
| Вопрос |  | При каких условиях считается, что работы в электроустановках выполняются на высоте? МПБЭЭ (термины и определения) Работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более. при невозможности устройства ограждений работы должны выполняться с применением предохранительного пояса и страховочного каната |
| Вопрос |  | Какие документы должны иметь командированные работники по прибытии в организацию для проведения работ в электроустановках? МПБЭЭ п.12.2. Получение разрешения на работы, выполняемые командированным персоналом, производится в соответствии с настоящими Правилами. Командируемые работники должны иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках (приложение № 2 к настоящим Правилам) с отметкой о группе, присвоенной комиссией командирующей организации. 12.3. Командирующая организация в сопроводительном письме должна указать цель командировки, а также работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, и подтвердить группы этих работников. |
| Вопрос |  | Назовите и дайте определение категориям электроприемников в отношении обеспечения надежного электроснабжения? Какой допустим перерыв в электроснабжении? ПУЭ п.1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории. Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения. Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров. Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей. Электроприемники третьей категории - все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий. 1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания. … 1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. 1.2.21. Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток. |
| Вопрос |  | Допускается ли применение барьеров в огражденных камерах ЗРУ и ПС напряжением выше 1 кВ? ПУЭ п.4.2.88. Неизолированные токоведущие части должны быть защищены от случайных прикосновений (помещены в камеры, ограждены сетками и т.п.). … Применение барьеров в огражденных камерах не допускается. |
| Вопрос |  | В каких случаях назначается внеочередная проверка знаний? ПРП-2000 п.8.6. Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока проведения предыдущей проверки: - при введении в действие в организации новых или переработанных норм и правил; - при установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных электрических и технологических схем (необходимость внеочередной проверки в этом случае определяет руководитель организации); - при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил; - при нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда; - по требованию органов государственного надзора, федеральной инспекции труда; - по заключению комиссий, расследовавших несчастные случаи с людьми или нарушения в работе энергетического объекта; - при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев. Объем знаний для внеочередной проверки и дату ее проведения определяет руководитель организации с учетом требований настоящих Правил. Внеочередная проверка, проводимая по требованию органов государственного надзора и контроля, а также после происшедших аварий, инцидентов и несчастных случаев, не отменяет сроков очередной проверки по графику. В случае внесения изменений и дополнений в действующие правила, внеочередная проверка не проводится, а они доводятся до сведения работников с оформлением в Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. |
| Вопрос |  | При каких условиях заключается договор энергоснабжения с абонентом? ГК ст.539 п.2. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии. |
| Вопрос |  | Какие действия выполняются при непрямом массаже сердца? МИПП с.10. Глубина продавливания грудной клетки должна быть не менее 3-4 см. НЕЛЬЗЯ! РАСПОЛАГАТЬ ЛАДОНЬ НА ГРУДИ ТАК, ЧТОБЫ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ БЫЛ НАПРАВЛЕН НА СПАСАТЕЛЯ. |
| Вопрос |  | Разрешается или не допускается прокладка воздушной линии (ВЛ) электропередачи над горючими навесами, открытыми складами? ППБ п.59. Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий. |

Билет №4.

| Вопрос |  | Что является нормируемым показателем для электрической сети? ПТЭ п.1.4.4 Для электрической сети нормируемым показателем является технологический расход электроэнергии на ее транспорт. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос |  | Чем оборудуются помещения РУ, в которых устанавливаются ячейки КРУЭ с элегазовой изоляцией? ПТЭ п.5.4.4 Помещение РУ, в котором установлены ячейки КРУЭ, а также помещения для их ремонта и технического обслуживания должны быть изолированы от других помещений и улицы. Стены, пол и потолок должны быть окрашены пыленепроницаемой краской. Помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с отсосом воздуха снизу. Воздух приточной вентиляции должен проходить через фильтры, предотвращающие попадание в помещение пыли. Уборка помещений КРУЭ должна производиться мокрым или вакуумным способом. Помещения с ячейками КРУЭ должны быть оборудованы устройствами, сигнализирующими о недопустимой концентрации элегаза и включающими приточно-вытяжную вентиляцию. |
| Вопрос |  | Какая последовательность выполнения технических мероприятий установлена для обеспечения безопасности работ со снятием напряжения? МПБЭЭ разд.3. При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия: произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов; на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты; проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током; установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления); вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты. |
| Вопрос |  | Какие работы в электроустановках относятся к специальными, где оформляется право на проведение данных работ? МПБЭЭ п.1.2.6. Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом запись в удостоверении (приложение № 2 к настоящим Правилам). Под специальными работами, право на проведение которых отражается в удостоверении после проверки знаний работника, следует понимать: верхолазные работы; работы под напряжением на токоведущих частях: чистка, обмыв и замена изоляторов, ремонт проводов, контроль измерительной штангой изоляторов и соединительных зажимов, смазка тросов; испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром). Перечень специальных работ может быть дополнен указанием работодателя с учетом местных условий. |
| Вопрос |  | Какие условия характерны для помещения с повышенной опасностью поражения людей электрическим током? ПУЭ п.1.1.13. помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11); токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); высокая температура (см. 1.1.10); возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой. |
| Вопрос |  | На какой минимальной высоте устанавливаются светильники наружного освещения над бульварами и пешеходными дорогами? ПУЭ п.6.3.6. Над бульварами и пешеходными дорогами светильники должны устанавливаться на высоте не менее 3 м. |
| Вопрос |  | На какие виды подразделяются инструктажи? ПРП-2000 п.11.2. Инструктажи подразделяют: вводный; первичный на рабочем месте; повторный; внеплановый; целевой. |
| Вопрос |  | Дайте определение основным и дополнительным электрозащитным средствам. ИПИСЗ Основное электрозащитное средство - изолирующее электрозащитное средство, изоляция которого длительно выдерживает рабочее напряжение электроустановки и которое позволяет работать на токоведущих частях, находящихся под напряжением Дополнительное электрозащитное средство - Изолирующее электрозащитное средство, которое само по себе не может при данном напряжении обеспечить защиту от поражения электрическим током, но дополняет основное средство защиты, а также служит для защиты от напряжения прикосновения и напряжения шага. |
| Вопрос |  | В каких случаях нельзя наносить удар по грудине? МИПП с.7,9. Нельзя наносить удар по грудине: и проводить непрямой массаж сердца, не освободив грудную клетку и не расстегнув поясной ремень, при наличии пульса на сонной артерии, по мечевидному отростку или в область ключиц. |
| Вопрос |  | Что запрещается при эксплуатации действующих установок в целях пожарной безопасности? ППБ п.60. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями; обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. |

Билет № 5.

| Вопрос |  | Что включает в себя постоянный и периодический контроль технического состояния энергоустановок, кем он проводится? ПТЭ п.1.5.1. На каждом энергообъекте должен быть организован постоянный и периодический контроль (осмотры, технические освидетельствования, обследования) технического состояния энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений), определены уполномоченные за их состояние и безопасную эксплуатацию лица, а также назначен персонал по техническому и технологическому надзору и утверждены его должностные функции. Все энергообъекты, осуществляющие производство, преобразование, передачу и распределение электрической и тепловой энергии, подлежат ведомственному техническому и технологическому надзору со стороны специально уполномоченных органов. 1.5.2. … Техническое освидетельствование производится комиссией энергообъекта, возглавляемой техническим руководителем энергообъекта или его заместителем. В комиссию включаются руководители и специалисты структурных подразделений энергообъекта, представители служб энергосистемы, специалисты специализированных организаций и органов государственного контроля и надзора. 1.5.3. … Постоянный контроль технического состояния оборудования производится оперативным и оперативно-ремонтным персоналом энергообъекта. Порядок контроля устанавливается местными производственными и должностными инструкциями. 1.5.4. Периодические осмотры оборудования, зданий и сооружений производятся лицами, контролирующими их безопасную эксплуатацию. Периодичность осмотров устанавливается техническим руководителем энергообъекта. Результаты осмотров должны фиксироваться в специальном журнале. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос |  | Какие устройства и средства должны находиться в РУ? ПТЭ п.5.4.13. В РУ должны находиться переносные заземления, средства по оказанию первой помощи пострадавшим от несчастных случаев, защитные и противопожарные средства. Для РУ, обслуживаемых оперативно-выездными бригадами (ОВБ), переносные заземления, средства по оказанию первой помощи, защитные и первичные средства пожаротушения могут находиться у ОВБ. Шкафы управления выключателей и разъединителей, верхняя часть которых расположена на высоте 2 м и более, должны иметь стационарные площадки обслуживания. |
| Вопрос |  | Какие работы в электроустановках считаются верхолазными? МПБЭЭ (термины и определения) Работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте, при этом основным средством, предохраняющим работника от падения, является предохранительный пояс |
| Вопрос |  | Кто определяет необходимость назначения ответственного руководителя работы в электроустановке? В каких случаях назначение ответственного руководителя работ, выполняемых по наряду, необязательно? МПБЭЭ п.2.1.5. Ответственный руководитель работ назначается, как правило, при работах в электроустановках напряжением выше 1000 В. В электроустановках напряжением до 1000 В ответственный руководитель, как правило, не назначается. … Необходимость назначения ответственного руководителя работ определяет выдающий наряд, которому разрешается назначать ответственного руководителя работ и при других работах, помимо перечисленных. |
| Вопрос |  | Дайте определение электроустановкам с глухозаземленной и изолированной нейтралью. ПУЭ п.1.7.5 Глухозаземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству. Глухозаземленным может быть также вывод источника однофазного переменного тока или полюс источника постоянного тока в двухпроводных сетях, а также средняя точка в трехпроводных сетях постоянного тока. 1.7.6. Изолированная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств. |
| Вопрос |  | На какой минимальной высоте устанавливаются светильники наружного освещения над проезжей частью улиц, дорог, площадей? ПУЭ п.6.3.5. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники должны устанавливаться на высоте не менее 6,5 м. … |
| Вопрос |  | Назовите обязательные формы работы с оперативными руководителями, оперативным и оперативно-ремонтным персоналом. ПРП-2000 п. 4.5.4. С оперативными руководителями, оперативным и оперативно - ремонтным персоналом: - вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по безопасности труда, а также инструктаж по пожарной безопасности; - подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте (стажировка); - проверка знаний правил, норм по охране труда, правил технической эксплуатации, пожарной безопасности и других государственных норм и правил; - дублирование, - специальная подготовка; - контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки; - профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации. |
| Вопрос |  | Какие установлены охранные зоны для ВЛ напряжением до 20 кВ? (Правила охраны ЭС напряжением свыше 1000В п.4) Охранные зоны электрических сетей устанавливаются: а) вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 10 м. для линий напряжением до 20 кВ. |
| Вопрос |  | Какие установлены правила реанимации, если помощь пострадавшему при внезапной смерти оказывает группа спасателей? МИПП с.13. Если оказывает помощь группа спасателей, то 2 «вдоха» искусственного дыхания делают после 5 надавливаний на грудину. |
| Вопрос |  | В каких случаях запрещается эксплуатация электронагревательных приборов в административных помещениях? ППБ п.63. Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. |

Билет № 6.

| Вопрос |  | Какой состав комиссии по техническому освидетельствованию энергообъекта, сроки проведения технического освидетельствования? ПТЭ п.1.5.2. Все технологические системы, оборудование, здания и сооружения, в том числе гидросооружения, входящие в состав энергообъекта, должны подвергаться периодическому техническому освидетельствованию. Техническое освидетельствование технологических схем и электрооборудования проводится по истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы, причем при проведении каждого освидетельствования в зависимости от состояния оборудования намечается срок проведения последующего освидетельствования. Теплотехнического - в сроки в соответствии с действующими нормативно-техническими документами. Зданий и сооружений - в сроки в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, но не реже 1 раза в 5 лет. Техническое освидетельствование производится комиссией энергообъекта, возглавляемой техническим руководителем энергообъекта или его заместителем. В комиссию включаются руководители и специалисты структурных подразделений энергообъекта, представители служб энергосистемы, специалисты специализированных организаций и органов государственного контроля и надзора. … |
| --- | --- | --- |
| Вопрос |  | Что указывается на бирках открыто проложенных кабельных линий, где они устанавливаются? ПТЭ п.5.8.9 …. Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками с обозначениями; на бирках кабелей в конце и начале линии должны быть указаны марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии; на бирках соединительных муфт - номер муфты, дата монтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Бирки должны быть расположены по длине линии через 50 м на открыто проложенных кабелях, а также на поворотах трассы и в местах прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон). |
| Вопрос |  | Какой персонал может выполнять работы в электроустановках в порядке текущей эксплуатации согласно перечню? МПБЭЭ (термины и определения) Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации - Небольшие по объему (не более одной смены) ремонтные и другие работы по техническому обслуживанию, выполняемые в электроустановках напряжением до 1000 В оперативным, оперативно-ремонтным персоналом на закрепленном оборудовании в соответствии с утвержденным руководителем организации перечнем. 2.4.1. Небольшие по объему виды работ, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в заранее разработанном и подписанном техническим руководителем или ответственным за электрохозяйство, утвержденном руководителем организации перечне работ. При этом должны быть соблюдены следующие требования: - работа в порядке текущей эксплуатации (перечень работ) распространяется только на электроустановки напряжением до 1000 В; - работа выполняется силами оперативного или оперативно-ремонтного персонала на закрепленном за этим персоналом оборудовании, участке. Подготовка рабочего места осуществляется теми же работниками, которые в дальнейшем выполняют необходимую работу. |
| Вопрос |  | Кому разрешено проверять отсутствие напряжения в РУ и на ВЛ напряжением выше 1000 В при выполнении работ со снятием напряжения? МПБЭЭ п.3.3.2. В РУ проверять отсутствие напряжения разрешается одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу IV - в электроустановках напряжением выше 1000 В и имеющему группу III - в электроустановках напряжением до 1000 В. На ВЛ проверку отсутствия напряжения должны выполнять два работника: на ВЛ напряжением выше 1000 В - работники, имеющие группы IV и III, на ВЛ напряжением до 1000 В - работники, имеющие группу III. |
| Вопрос |  | Кто может назначаться допускающим при выполнении работ в электроустановках напряжением выше 1000 В, его обязанности? МПБЭЭ п.2.1.6. Допускающий отвечает за правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа. Допускающие должны назначаться из числа оперативного персонала, за исключением допуска на ВЛ, при соблюдении условий, перечисленных в п. 2.1.11 настоящих Правил. В электроустановках напряжением выше 1000 В допускающий должен иметь группу IV, а в электроустановках до 1000 В - группу III. |
| Вопрос |  | Что должно быть присоединено к одному общему заземляющему устройству на подстанциях напряжением 6-10/0,4 кВ в сетях с изолированной нейтралью? ПУЭ п.1.7.98. Для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены: 1) нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ; 2) корпус трансформатора; 3) металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше; 4) открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше; 5) сторонние проводящие части. |
| Вопрос |  | Какие постоянные знаки должны быть установлены на опоры ВЛ напряжением выше 1000 В? На какой высоте они устанавливаются? ПУЭ п.2.5.23. На опорах ВЛ на высоте 2-3 м должны быть нанесены следующие постоянные знаки: порядковый номер опоры, номер ВЛ или ее условное обозначение - на всех опорах; на двухцепных и многоцепных опорах ВЛ, кроме того, должна быть обозначена соответствующая цепь; информационные знаки с указанием ширины охранной зоны ВЛ; расстояние между информационными знаками в населенной местности должно быть не более 250 м, при большей длине пролета знаки устанавливаются на каждой опоре; в ненаселенной и труднодоступной местности - 500 м, допускается более редкая установка знаков; расцветка фаз - на ВЛ 35 кВ и выше на концевых опорах, опорах, смежных с транспозиционными, и на первых опорах ответвлений от ВЛ; предупреждающие плакаты - на всех опорах ВЛ в населенной местности; плакаты с указанием расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи - на опорах, установленных на расстоянии менее половины высоты опоры до кабелей связи. Допускается совмещать на одном знаке всю информацию, устанавливаемую требованиями настоящего параграфа. Плакаты и знаки должны устанавливаться с боку опоры поочередно с правой и с левой стороны, а на переходах через дороги плакаты должны быть обращены в сторону дороги. |
| Вопрос |  | Назовите обязательные формы работы с руководящими работниками организации. ПРП-2000 п. 4.5.1. С руководящими работниками организации: - вводный инструктаж по безопасности труда; - проверка знаний органами госэнергонадзора правил, норм по охране труда, правил технической эксплуатации, пожарной безопасности и других государственных норм и правил; - профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации. |
| Вопрос |  | Какие действия необходимо предпринять для оказания помощи пострадавшему, который находится в состоянии комы (нет сознания, но есть пульс)? МИПП с.18,19. повернуть пострадавшего на живот, (лежа на животе пострадавший должен ожидать прибытия врачей); удалить слизь и содержимое желудка, приложить к голове холод. |
| Вопрос |  | Какие действия персонала при обнаружении пожара или признаков горения? ППБ п.109 Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) должен: незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей. |

Билет № 7.

| Вопрос |  | Порядок приемки оборудования из капитального и среднего ремонта? ПТЭ п.1.6.10 Приемка оборудования, зданий и сооружений из капитального и среднего ремонта должна производиться комиссией по программе, согласованной с исполнителями и утвержденной техническим руководителем энергообъекта. Состав приемочной комиссии должен быть установлен приказом по энергообъекту. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос |  | Какими блокировками должны быть оборудованы РУ напряжением 3кВ и выше? ПТЭ п.5.4.10 Распределительные устройства напряжением 3 кВ и выше должны быть оборудованы блокировкой, предотвращающей возможность ошибочных операций разъединителями, отделителями, выкатными тележками комплектных РУ (КРУ) и заземляющими ножами. Блокировочные замки с устройствами опломбирования должны быть постоянно опломбированы. Схема и объем блокировочных устройств определяются: по РУ, находящимся в ведении диспетчера органа диспетчерского управления соответствующего уровня, решением технического руководителя энергосистемы, по остальным РУ - решением технического руководителя энергообъекта. |
| Вопрос |  | Какие работы относятся к работам со снятием напряжения? МПБЭЭ (термины и определения) Работа, когда с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов снято напряжение и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы. |
| Вопрос |  | В каких случаях разрешается выдавать один наряд для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одного или нескольких присоединений одной электроустановки? МПБЭЭ п.2.2.12. Один наряд для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одного или нескольких присоединений одной электроустановки допускается выдавать в следующих случаях: при прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испытаниях электрооборудования, проверке устройств защиты, измерений, блокировки, электроавтоматики, телемеханики, связи и др.; при ремонте коммутационных аппаратов одного присоединения, в том числе когда их приводы находятся в другом помещении; при ремонте отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, траншее, котловане; при ремонте кабелей (не более двух), выполняемом в двух котлованах или РУ и находящемся рядом котловане, когда расположение рабочих мест позволяет производителю работ осуществлять надзор за бригадой. При этом разрешается рассредоточение членов бригады по разным рабочим местам. Оформление в наряде перевода с одного рабочего места на другое не требуется. |
| Вопрос |  | Какой срок действия установлен для распоряжений на выполнение работ в электроустановках? МПБЭЭ п.2.3.1. Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей. При необходимости продолжения работы, при изменении условий работы или состава бригады распоряжение должно отдаваться заново. При перерывах в работе в течение дня повторный допуск осуществляется производителем работ. |
| Вопрос |  | Какое количество соединений на каждый провод и трос допускается в одном пролете ВЛ напряжением выше 1 кВ? ПУЭ п.2.5.114. В одном пролете ВЛ допускается не более одного соединения на каждый провод и трос. В пролетах пересечения ВЛ с улицами (проездами), инженерными сооружениями, перечисленными в 2.5.231-2.5.268, 2.5.279, водными пространствами одно соединение на провод (трос) допускается: при сталеалюминиевых проводах с площадью сечения по алюминию 240 мм2 и более независимо от содержания стали; при сталеалюминиевых проводах с отношениям А/С ( 1,49 для любой площади сечения алюминия; при стальных тросах с площадью сечения 120 мм2 и более; при расщеплении фазы на три сталеалюминиевых провода с площадью сечения по алюминию 150 мм2 и более. Не допускается соединение проводов (тросов) в пролетах пересечения ВЛ между собой на пересекающих (верхних) ВЛ, а также в пролетах пересечения ВЛ с надземными и наземными трубопроводами для транспорта горючих жидкостей и газов. |
| Вопрос |  | Назовите буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в электроустановке? ПУЭ п.1.1.30. Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми. Шины должны быть обозначены: 1) при переменном трехфазном токе: шины фазы А - желтым, фазы В — зеленым, фазы С - красным цветами; 2) при переменном однофазном токе шина В, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина А, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом. Шины однофазного тока, если они являются ответвлением от шин трехфазной системы, обозначаются как соответствующие шины трехфазного тока; 3) при постоянном токе: положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая М - голубым цветом. Цветовое обозначение должно быть выполнено по всей длине шин, если оно предусмотрено также для более интенсивного охлаждения или антикоррозионной защиты. Допускается выполнять цветовое обозначение не по всей длине шин, только цветовое или только буквенно-цифровое обозначение либо цветовое в сочетании с буквенно-цифровым в местах присоединения шин. Если неизолированные шины недоступны для осмотра в период, когда они находятся под напряжением, то допускается их не обозначать. При этом не должен снижаться уровень безопасности и наглядности при обслуживании электроустановки. |
| Вопрос |  | Когда проводится первичная проверка знаний электротехнического персонала? ПРП-2000 п.8.5. … Первичная проверка знаний проводится у работников впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием энергоустановок, или при перерыве в проверке знаний более 3-х лет. |
| Вопрос |  | На какое время накладывается жгут при артериальном кровотечении? МИПП с.22. Жгут на конечность можно наложить не более на 1 час. |
| Вопрос |  | Какие электроустановки не допускается отключать при пожаре? ППБ п.110. обеспечивающих электроснабжение систем противопожарной защиты. |

Билет № 8.

| Вопрос |  | Чем определяется объём технического обслуживания и планового ремонта оборудования? ПТЭ п.1.6.3 Объем технического обслуживания и планового ремонта должен определяться необходимостью поддержания исправного и работоспособного состояния оборудования, зданий и сооружений с учетом их фактического технического состояния. Рекомендуемый перечень и объем работ по техническому обслуживанию и капитальному ремонту оборудования приведены в правилах организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей и в технико-экономических нормативах планово-предупредительного ремонта энергоблоков. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос |  | В каких случаях проводятся внеочередные осмотры ВЛ? ПТЭ п.5.7.15 Внеочередные осмотры ВЛ или их участков должны производиться: при образовании на проводах и тросах гололеда, при пляске проводов, во время ледохода и разлива рек, при лесных и степных пожарах, а также после стихийных бедствий; после автоматического отключения ВЛ релейной защитой. |
| Вопрос |  | С какой периодичностью производиться измерение сопротивления заземляющих устройств на подстанциях распределительных сетей напряжением 35 кВ и ниже? ПТЭ п.5.10.7 Измерение сопротивления заземляющих устройств должно производиться: на подстанциях воздушных распределительных сетей напряжением 35 кВ и ниже - не реже 1 раза в 12 лет. В сетях напряжением 35 кВ и ниже у опор с разъединителями, защитными промежутками, трубчатыми и вентильными разрядниками и у опор с повторными заземлителями нулевых проводов - не реже 1 раза в 6 лет; выборочно на 2% опор с заземлителями в населенной местности, на участках ВЛ с наиболее агрессивными, оползневыми, выдуваемыми или плохо проводящими грунтами - после монтажа, переустройства, ремонта, а также в эксплуатации - не реже 1 раза в 12 лет. Измерения должны выполняться в периоды наибольшего высыхания грунта. |
| Вопрос |  | Какие электроустановки считаются с простой наглядной схемой? МПБЭЭ (термины и определения) Распределительное устройство напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, все ВЛ и КЛ, все электроустановки напряжением до 1000 В. |
| Вопрос |  | Кто имеет право проводить инструктаж командированного персонала перед проведением им работ в электроустановках организации - владельца напряжением выше 1000 В? МПБЭЭ п.12.6. Первичный инструктаж командированного персонала должен проводить работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу V при проведении работ в электроустановках напряжением выше 1000 В или имеющий группу IV при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В. Содержание инструктажа должно определяться инструктирующим работником в зависимости от характера и сложности работы, схемы и особенностей электроустановки и фиксироваться в журнале инструктажей. |
| Вопрос |  | Какие условия характерны для особо опасных помещений в отношении поражения людей электрическим током? ПУЭ п.1.1.13. … особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность: особая сырость (см. 1.1.9); химически активная или органическая среда (см. 1.1.12); одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2); территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям. … |
| Вопрос |  | Какие мероприятия необходимо выполнять по окончании сооружения или реконструкции ВЛ напряжением выше 1 кВ? ПУЭ п.2.5.18. По окончании сооружения или реконструкции ВЛ необходимо выполнять: землевание земель, отводимых в постоянное пользование; рекультивацию земель, отводимых во временное пользование; природоохранительные мероприятия, направленные на минимальное нарушение естественных форм рельефа и сохранение зеленых насаждений и естественного состояния грунта; противоэрозионные мероприятия. |
| Вопрос |  | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний электротехнического персонала? ПРП-2000 п.8.5. … Очередная проверка знаний всех категорий работников проводится не реже, чем один раз в 3 года. При этом: - оперативных руководителей, руководителей оперативно-ремонтного персонала, административно-технического персонала, непосредственно организующего работы в электроустановках или имеющего право ведения оперативных переговоров, а также специалистов, выполняющих наладочные работы, профилактические испытания, не реже чем один раз в год; - рабочих, указанных в пункте 8.3, не реже чем один раз в год. |
| Вопрос |  | Как обрабатывать ожоги на месте происшествий? МИПП с.30. Правила обработки ожога без нарушения целостность ожоговых пузырей: - подставить под струю холодной воды на 10-15 мии., или приложить холод на 20-30 мин. Нельзя смазывать обожженную поверхность маслом и жирами. Правила обработки ожога с нарушением целостность ожоговых пузырей и кожи: - накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод. Запрещается: промывать водой, бинтовать обожженную поверхность. |
| Вопрос |  | Какие требование по пожарной безопасности предъявляются при прокладке бронированных кабелей внутри помещений? ППБ п.282. Прокладка бронированных кабелей внутри помещений без снятия горючего джутового покрова не разрешается. |

Билет № 9.

| Вопрос |  | Что должно быть выполнено комиссией перед началом ремонта оборудования и во время его проведения? ПТЭ п.1.6.8 Перед началом ремонта и во время его проведения комиссией, состав которой утверждается техническим руководителем, должны быть выявлены все дефекты. Критерии, которым должно соответствовать отремонтированное оборудование, здание или сооружение, установлены в нормативно-технической документации. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос |  | Какова периодичность осмотра трасс кабельных линий до 35 кВ проложенных в земле? ПТЭ п.5.8.12. … 1 раз в 3 мес. |
| Вопрос |  | Кем разрешается вывод из работы блокировки безопасности и порядок деблокирования? ПТЭ п.6.8.12. Не допускается самовольно выводить из работы блокировки безопасности оперативно-диспетчерскому персоналу, непосредственно выполняющему переключения. Деблокирование разрешается только после проверки на месте отключенного положения выключателя и выяснения причины отказа блокировки по разрешению и под руководством лиц, уполномоченных на это письменным указанием по энергообъекту. В случае необходимости деблокирования составляется бланк переключений с внесением в него операций по деблокированию. |
| Вопрос |  | Кому предоставлено право единоличного обслуживания электроустановок напряжением выше 1000 В? МПБЭЭ п.1.3.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности** IV, остальные работники в смене - группу III. В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III. Вид оперативного обслуживания электроустановки, число работников из числа оперативного персонала в смене определяется руководителем организации или структурного подразделения и закрепляется соответствующим распоряжением. |
| Вопрос |  | Для каких целей назначается наблюдающий при проведении работ в электроустановках, его обязанности? МПБЭЭ п.2.1.8. Наблюдающий должен назначаться для надзора за бригадами, не имеющими права самостоятельно работать в электроустановках. Наблюдающий отвечает: за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде; за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады; за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов; за безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки. Наблюдающим может назначаться работник, имеющий группу III. Ответственным за безопасность, связанную с технологией работы, является работник, возглавляющий бригаду, который входит в ее состав и должен постоянно находиться на рабочем месте. Его фамилия указывается в строке «Отдельные указания» наряда. |
| Вопрос |  | Дайте определение защитному и рабочему заземлению. ПУЭ 1.7.29. Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности. 1.7.30. Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности). |
| Вопрос |  | Каким способом выполняются соединения и присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников к открытой проводящей части? ПУЭ п.1.7.142. Присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки. Присоединения оборудования, подвергающегося частому демонтажу или установленного на движущихся частях или частях, подверженных сотрясениям и вибрации, должны выполняться при помощи гибких проводников. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений. … |
| Вопрос |  | В каких случаях проводится внеплановый инструктаж? ПРП-2000 п.11.6.1. Внеплановый инструктаж проводится: - при введении новых или переработанных норм и правил, инструкций по охране труда, а также изменений к ним; - при изменении технологического процесса, замене и модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда: - при нарушении работником требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению; - при перерывах в работе более 30 дней; - по требованию органов государственного надзора. |
| Вопрос |  | Что необходимо выполнить в случае перелома конечности? МИПП с.34. Зафиксировать конечность с помощью складных шин, подручных средств. При открытых переломах сначала наложить повязку и только затем – шину. |
| Вопрос |  | В каком случае проводится замена гравийной засыпки маслоприемников? ППБ п.291. В пределах бортовых ограждений маслоприемника гравийная засыпка должна содержаться в чистом состоянии и не реже одного раза в год промываться. При загрязнении гравийной засыпки (пылью, песком и т. д.) или замасливании гравия его промывка должна проводиться, как правило, весной и осенью. При образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 мм, появлении растительности или невозможности его промывки должна осуществляться замена гравия. |

Билет № 10.

| Вопрос |  | Что является временем окончания капитального (среднего) ремонта для электрических сетей? ПТЭ п.1.6.13. Временем окончания капитального (среднего) ремонта является: для электрических сетей - момент включения в сеть, если при включении под напряжение не произошло отказа; при ремонте без снятия напряжения - момент сообщения дежурному диспетчеру руководителем (производителем) работ об их завершении. Если в течение приемо-сдаточных испытаний были обнаружены дефекты, препятствующие работе оборудования с номинальной нагрузкой, или дефекты, требующие немедленного останова, то ремонт считается незаконченным до устранения этих дефектов и повторного проведения приемо-сдаточных испытаний. При возникновении в процессе приемо-сдаточных испытаний нарушений нормальной работы отдельных составных частей оборудования, при которых не требуется немедленный останов, вопрос о продолжении приемо-сдаточных испытаний решается в зависимости от характера нарушений техническим руководителем энергообъекта по согласованию с исполнителем ремонта. При этом обнаруженные дефекты устраняются исполнителем ремонта в сроки, согласованные с энергообъектом. Если приемо-сдаточные испытания оборудования под нагрузкой прерывались для устранения дефектов, то временем окончания ремонта считается время последней в процессе испытаний постановки оборудования под нагрузку. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос |  | Какова периодичность осмотров каждой ВЛ по всей длине? ПТЭ п.5.7.14. При эксплуатации ВЛ должны быть организованы их периодические и внеочередные осмотры. График периодических осмотров должен быть утвержден техническим руководителем организации, эксплуатирующей электрические сети. Периодичность осмотров каждой ВЛ по всей длине должна быть не реже 1 раза в год*. Кроме того, не реже 1 раза в год инженерно-техническим персоналом должны производиться выборочные осмотры отдельных ВЛ (или их участков), а все ВЛ (участки), подлежащие капитальному ремонту, должны быть осмотрены полностью. … |
| Вопрос |  | Кому предоставлено право выполнения оперативных переключений в электроустановках? МПБЭЭ п.1.3.1. Оперативные переключения должен выполнять оперативный или оперативно-ремонтный* персонал, допущенный распорядительным документом руководителя организации. |
| Вопрос |  | В каких случаях разрешается совмещение обязанностей производителя работ и допускающего? МПБЭЭ табл.2.1 Ответственный работник Совмещаемые обязанности Выдающий наряд, отдающий распоряжение Ответственный руководитель работ Производитель работ Допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) Ответственный руководитель работ Производитель работ Допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) Производитель работ из числа оперативно-ремонтного персонала Допускающий (в электроустановках с простой и наглядной схемой) Производитель работ, имеющий группу IV Допускающий (в случаях, предусмотренных п. 8.5 настоящих Правил) |
| Вопрос |  | Как определяется состав бригады (численность, квалификация) при производстве работ по наряду? МПБЭЭ п.2.5.1. Численность бригады и ее состав с учетом квалификации членов бригады по электробезопасности должны определяться исходя из условий выполнения работы, а также возможности обеспечения надзора за членами бригады со стороны производителя работ (наблюдающего). Член бригады, руководимой производителем работ, должен иметь группу III, за исключением работ на ВЛ (п. 4.15.23 настоящих Правил), выполнять которые должен член бригады, имеющий группу IV. В бригаду на каждого работника, имеющего группу III, допускается включать одного работника, имеющего группу II, но общее число членов бригады, имеющих группу II, не должно превышать трех. |
| Вопрос |  | Как обозначаются проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью? ПУЭ п.1.1.29. … Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов. Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах. |
| Вопрос |  | Какие меры применяются для защиты от поражения людей электрическим током при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники? ПУЭ п.1.7.148. Питание переносных электроприемников переменного тока следует выполнять от сети напряжением не выше 380/220 В. В зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током (см. гл. 1.1) для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники, могут быть применены автоматическое отключение питания, защитное электрическое разделение цепей, сверхнизкое напряжение, двойная изоляция. |
| Вопрос |  | С кем не проводится первичный инструктаж на рабочем месте? ПРП-2000 п.11.4.2. С лицами, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием инструмента, хранением и применением сырья и материалов, первичный инструктаж на рабочем месте не проводится. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается руководителем организации. |
| Вопрос |  | Какая последовательность действий установлена при освобождении пострадавшего от электрического тока при напряжении выше 1000 В? МИПП с.40. ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ВЫШЕ 1000 В СЛЕДУЕТ: - надеть диэлектрические перчатки, резиновые боты или галоши; - взять изолирующую штангу или изолирующие клещи; - замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ накоротко методом наброса, согласно специальной инструкции; - сбросить изолирующей штангой провод с пострадавшего; - оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 10 м от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением. |
| Вопрос |  | Когда проводится промывка гравийной засыпки маслоприемников? ППБ п.291. В пределах бортовых ограждений маслоприемника гравийная засыпка должна содержаться в чистом состоянии и не реже одного раза в год промываться. При загрязнении гравийной засыпки (пылью, песком и т. д.) или замасливании гравия его промывка должна проводиться, как правило, весной и осенью. При образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 мм, появлении растительности или невозможности его промывки должна осуществляться замена гравия. |

Билет № 11.

| Вопрос |  | Какие переключения в электроустановках относятся к сложным? ПТЭ п.6.8.2. … К сложным относятся переключения, требующие строгой последовательности операций с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями и устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики. Перечни сложных переключений, утверждаемых техническими руководителями соответствующих энергообъектов и главными диспетчерами органов оперативно-диспетчерского управления энергосистем, объединенных и единой энергосистем, должны храниться на их диспетчерских пунктах. Перечни сложных переключений должны пересматриваться при изменении схемы, состава оборудования, устройств защиты и автоматики. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос |  | В каких случаях допускается последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки? ПТЭ п.5.10.3 Каждый элемент установки, подлежащий заземлению, должен быть присоединен к заземлителю посредством отдельного заземляющего проводника. Последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки не допускается. |
| Вопрос |  | Периодичность проверки степени загнивания деталей деревянных опор? ПТЭ п.5.7.16. На ВЛ должны выполняться следующие проверки и измерения: ….. проверка загнивания деталей деревянных опор – через 3 – 6 лет после ввода ВЛ в эксплуатацию, далее – не реже 1 раза в 3 года, а также перед подъемом на опору или сменой деталей; |
| Вопрос |  | Какая последовательность организационных мероприятий установлена для обеспечения безопасности работ в электроустановках? МПБЭЭ п.2.1.1. Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках, являются: оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; допуск к работе; надзор во время работы; оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы. |
| Вопрос |  | Чем создается видимый разрыв в электроустановках выше 1000В при подготовке рабочего места? МПБЭЭ п.3.1.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с которой коммутационным аппаратом на рабочее место может быть подано напряжение, должен быть видимый разрыв. Видимый разрыв может быть создан отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов. Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления (в том числе с заполнением элегазом) с выкатными элементами, и/или при наличии надежного механического указателя гарантированного положения контактов, а также в элегазовых КРУЭ напряжением 110 кВ и выше. Силовые трансформаторы и трансформаторы напряжения, связанные с выделенным для работ участком электроустановки, должны быть отключены и схемы их разобраны также со стороны других своих обмоток для исключения возможности обратной трансформации. |
| Вопрос |  | К каким помещениям приравнивается территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током? ПУЭ п.1.1.13. … территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям. |
| Вопрос |  | Какие опоры ВЛ должны быть заземлены? ПУЭ п.2.5.129. На ВЛ должны быть заземлены: 1) опоры, имеющие грозозащитный трос или другие устройства молниезащиты; 2) железобетонные и металлические опоры ВЛ 3-35 кВ; 3) опоры, на которых установлены силовые или измерительные трансформаторы, разъединители, предохранители и другие аппараты; 4) металлические и железобетонные опоры ВЛ 110-500 кВ без тросов и других устройств молниезащиты, если это необходимо по условиям обеспечения работы релейной защиты и автоматики. Деревянные опоры и деревянные опоры с металлическими траверсами ВЛ без грозозащитных тросов или других устройств молниезащиты не заземляются. … |
| Вопрос |  | Когда проводится вводный инструктаж, кем он проводится? ПРП-2000 п. 11.3.1. Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику. 11.3.2. Вводный инструктаж в организации проводит инженер по охране труда или лицо, на которое приказом руководителя организации возложены эти обязанности. |
| Вопрос |  | Какой установлен порядок действий, если у пострадавшего от действия электрического тока нет сознания и нет пульса на сонной артерии? МИПП с.44. убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, нанести удар кулаком по грудине, приложить холод к голове, приподнять ноги, начать реанимацию: искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, вызвать скорую. |
| Вопрос |  | Кто определяет места заземления передвижной пожарной техники? ППБ п.293. В местах установки передвижной пожарной техники должны быть оборудованы и обозначены места заземления. Места заземления передвижной пожарной техники определяются специалистами энергетических объектов совместно с представителями пожарной охраны и обозначаются знаками заземления. |

Билет № 12.

| Вопрос |  | Когда проводятся измерения сопротивления цепи фаза-нуль на ВЛ напряжением до 1000 В? ПТЭ п.5.7.16. … измерения сопротивления петли фаза-нуль на ВЛ напряжением до 1000 В при приемке в эксплуатацию, в дальнейшем - при подключении новых потребителей и выполнении работ, вызывающих изменение этого сопротивления. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос |  | Какова периодичность осмотра трасс кабельных линий до 35 кВ проложенных под усовершенствованным покрытием на территории городов? ПТЭ п.5.8.12. … 1 раз в 12 мес. |
| Вопрос |  | Какие переключения в электрических установках выполняются по программам, бланкам переключений? ПТЭ п.6.8.2. Сложные переключения, а также все переключения (кроме одиночных) на электроустановках, не оборудованных блокировочными устройствами или имеющих неисправные блокировочные устройства, должны выполняться по программам, бланкам переключений. … |
| Вопрос |  | На какое расстояние допускается приближение людей к неогражденным токоведущим частям распределительного устройства, находящимся под напряжением 0,4 кВ, 10 кВ? МПБЭЭ п.1.3.3. В электроустановках не допускается приближение людей, механизмов и грузоподъемных машин к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям на расстояния менее указанных в табл. Напряжение, кВ Расстояние от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений, от временных ограждений, м На ВЛ 0,6 До 1 В остальных электроустановках Не нормируется (без прикосновения) 1-35 0,6 |
| Вопрос |  | В каких документах оформляется допуск бригады к работе по наряду, по распоряжению? МПБЭЭ п.2.7.12. Допуск к работе оформляется в обоих экземплярах наряда, из которых один остается у производителя работ (наблюдающего), а второй - у допускающего их работника. Когда производитель работ совмещает обязанности допускающего, допуск оформляется в одном экземпляре наряда. Допуск к работе по распоряжению оформляется в Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям (приложение № 5 к настоящим Правилам) с записью о допуске к работе в оперативном журнале. |
| Вопрос |  | Как разделяются, согласно настоящим Правилам, электроустановки в отношении мер электробезопасности? ПУЭ п.1.7.2. Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на: электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с глухозаземленной или эффективно заземленной нейтралью (см. 1.2.16); электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью; электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью; электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью. |
| Вопрос |  | При каких условиях допускается установка масляных трансформаторов мощностью каждый до 0,63 МВ*А в одном помещении РУ напряжением 0,4 кВ и выше? ПУЭ п.4.2.98. В одном помещении РУ напряжением от 0,4 кВ и выше допускается установка до двух масляных трансформаторов мощностью каждый до 0,63 МВ·А, отделенных друг от друга и от остальной части помещения РУ перегородкой из негорючих материалов с пределом огнестойкости 45 мин высотой не менее высоты трансформатора, включая вводы высшего напряжения. |
| Вопрос |  | Какие инструктажи проводятся с различными категориями электротехнического персонала? ПРП-2000 п.11.2. Инструктажи подразделяют: вводный; первичный на рабочем месте; повторный; внеплановый; целевой. |
| Вопрос |  | Какие признаки свидетельствуют о внезапной (клинической) смерти пострадавшего? МИПП с.72 1. Отсутствие сознания 2. Нет реакции зрачков на свет 3. Нет пульса на сонной артерии |
| Вопрос |  | Какие требования предъявляются к перекрытиям кабельных каналов по пожарной безопасности? ППБ П.288. Кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и других помещениях должны перекрываться съемными негорючими плитами. В помещениях щитов управления с паркетными полами деревянные щиты должны снизу защищаться асбестом и обиваться жестью или другим огнезащитным материалом. Съемные негорючие плиты и цельные щиты должны иметь приспособления для быстрого их подъема вручную. |

Билет № 13.

| Вопрос |  | Порядок проведения ремонтных работ на ВЛ проходящих по сельскохозяйственным угодьям? ПТЭ п.5.7.20. Плановый ремонт, техническое перевооружение, реконструкция и модернизация ВЛ, проходящих по сельскохозяйственным угодьям, садовым, дачным и огородным участкам, должны производиться по согласованию с землепользователями и, как правило, в период, когда эти угодья не заняты сельскохозяйственными культурами или когда возможно обеспечение сохранности этих культур. Работы по предотвращению нарушений в работе ВЛ и ликвидации последствий таких нарушений могут производиться в любое время года без согласования с землепользователями, но с уведомлением их о проводимых работах. После выполнения указанных работ организация, эксплуатирующая электрические сети, должна привести земельные угодья в состояние, пригодное для их использования по целевому назначению, а также возместить землепользователям убытки, причиненные при производстве работ. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос |  | Какая допустимая перегрузка кабельных линий находящихся в эксплуатации более 15 лет? ПТЭ п.5.8.4. … Для кабелей, находящихся в эксплуатации более 15 лет, перегрузка по току не должна превышать 10%. … |
| Вопрос |  | На какое расстояние разрешается приближаться к месту замыкания провода воздушной линии электропередачи на землю без средств защиты? МПБЭЭ п.1.3.7. При замыкании на землю в электроустановках напряжением 3-35 кВ приближаться к месту замыкания на расстояние менее 4 м в ЗРУ и менее 8 м - в ОРУ и на ВЛ допускается только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение. При этом следует пользоваться электрозащитными средствами. |
| Вопрос |  | Какие работы на ВЛ разрешается проводить одному работнику, имеющему группу 2, по распоряжению? МПБЭЭ п.2.3.15. Допускается на ВЛ одному работнику, имеющему группу II, выполнять по распоряжению следующие работы: осмотр ВЛ в светлое время суток при благоприятных метеоусловиях, в том числе с оценкой состояния опор, проверкой загнивания деревянных оснований опор; восстановление постоянных обозначений на опоре; замер габаритов угломерными приборами; противопожарную очистку площадок вокруг опор; окраску бандажей на опорах. |
| Вопрос |  | Что относится к проводящей и токоведущей части? ПУЭ 1.7.7. Проводящая часть - часть, которая может проводить электрический ток. 1.7.8. Токоведущая часть - проводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе ее работы под рабочим напряжением, в том числе нулевой рабочий проводник (но не PEN-проводник). 1.7.9. Открытая проводящая часть - доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции. |
| Вопрос |  | По каким параметрам электроустановка должна удовлетворять требованиям действующих нормативных документов об охране окружающей природной среды? ПУЭ п.1.1.23. Электроустановки должны удовлетворять требованиям действующих нормативных документов об охране окружающей природной среды по допустимым уровням шума, вибрации, напряженностей электрического и магнитного полей, электромагнитной совместимости. |
| Вопрос |  | На каком расстоянии от жилых зданий должны быть расположены КТП, МТП по условиям пожарной безопасности? ПУЭ п.4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости. |
| Вопрос |  | Какой состав комиссии определен для проверки знаний электротехнического персонала? ПРП-2000 п.8.10. Для проведения проверки знаний руководитель организации должен назначить постоянно действующую комиссию организации в составе не менее пяти человек. Председателем комиссии назначается, как правило, главный технический руководитель организации. Члены комиссии должны пройти проверку знаний в комиссии вышестоящих хозяйственных органов или в комиссии органов государственного энергетического надзора. |
| Вопрос |  | Какие признаки свидетельствуют о биологической смерти пострадавшего? МИПП с.72 высыхание роговицы глаза (появление «селедочного» блеска), деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами, появление трупных пятен. |
| Вопрос |  | К какому классу относятся пожары, связанные с горением электроустановок? ППБ прил.3.п.4. класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага); класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ; класс С - пожары газов; класс D - пожары металлов и их сплавов; класс (Е) - пожары, связанные с горением электроустановок. |

Билет № 14.

| Вопрос |  | Периодичность проведения капитального ремонта на ВЛ с железобетонными и металлическими опорами? ПТЭ п.5.7.18. Капитальный ремонт ВЛ должен выполняться по решению технического руководителя организации, эксплуатирующей электрические сети, на ВЛ с железобетонными и металлическими опорами - не реже 1 раза в 12 лет, на ВЛ с деревянными опорами - не реже 1 раза в 6 лет. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос |  | Может ли находится под напряжением силовое оборудование и линии электропередачи при выводе из работы (неисправности) отдельных видов устройств релейной защиты? ПТЭ п.5.9.5. Силовое электрооборудование и линии электропередачи могут находиться под напряжением только с включенной релейной защитой от всех видов повреждений. При выводе из работы или неисправности отдельных видов защит оставшиеся в работе устройства релейной защиты должны обеспечить полноценную защиту электрооборудования и линий электропередачи от всех видов повреждений. Если это условие не выполняется, должна быть осуществлена временная быстродействующая защита или введено ускорение резервной защиты, или присоединение должно быть отключено. |
| Вопрос |  | Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок? МПБЭЭ п.1.3.12. Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок определяется распоряжением руководителя организации. Ключи от электроустановок должны находиться на учете у оперативного персонала. В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, ключи могут быть на учете у административно-технического персонала. Ключи должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным. Ключи должны выдаваться под расписку; работникам, имеющим право единоличного осмотра (в том числе оперативному персоналу), - от всех помещений; при допуске по наряду-допуску - допускающему из числа оперативного персонала, ответственному руководителю и производителю работ, наблюдающему - от помещений, в которых предстоит работать. Ключи подлежат возврату ежедневно по окончании осмотра или работы. При работе в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, ключи должны возвращаться не позднее следующего рабочего дня после осмотра или полного окончания работы. Выдача и возврат ключей должны учитываться в специальном журнале произвольной формы или в оперативном журнале. |
| Вопрос |  | На какой максимальный срок (календарные дни) разрешается выдавать наряд на работы в электроустановках? МПБЭЭ п.2.2.3. Выдавать наряд разрешается на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы. Наряд может быть продлен 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления. При перерывах в работе наряд остается действительным. |
| Вопрос |  | Какие существуют меры защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям при нормальном режиме работы электроустановки? ПУЭ п.1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения: основная изоляция токоведущих частей; ограждения и оболочки; установка барьеров; размещение вне зоны досягаемости; применение сверхнизкого (малого) напряжения. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. |
| Вопрос |  | Куда должны открываться двери в РУ, какие требования предъявляются к замкам? ПУЭ п.4.2.92. Двери из РУ должны открываться в направлении других помещений или наружу и иметь самозапирающиеся замки, открываемые без ключа со стороны РУ Двери между отсеками одного РУ или между смежными помещениями двух РУ должны иметь устройство, фиксирующее двери в закрытом положении и не препятствующее открыванию дверей в обоих направлениях. Двери между помещениями (отсеками) РУ разных напряжений должны открываться в сторону РУ с низшим напряжением. Замки в дверях помещений РУ одного напряжения должны открываться одним и тем же ключом; ключи от входных дверей РУ и других помещений не должны подходить к замкам камер, а также к замкам дверей в ограждениях электрооборудования. Требование о применении самозапирающихся замков не распространяется на РУ городских и сельских распределительных электрических сетей напряжением 10 кВ и ниже. |
| Вопрос |  | Где проходят проверку знаний члены постоянно действующей комиссии по проверке знаний электротехнического персонала? ПРП-2000 п.8.10. … Члены комиссии должны пройти проверку знаний в комиссии вышестоящих хозяйственных органов или в комиссии органов государственного энергетического надзора. 8.11. Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, при условии, что председатель и не менее двух членов комиссии, прошли проверку знаний согласно п. 8.10. |
| Вопрос |  | Что должно быть указанно на переносном заземлении? (ИПИСЗ п.2.17.10.) |
| Вопрос |  | По каким признакам можно определить, что человек находится в состоянии комы? МИПП с.73. потеря сознания более чем на 4 мин., обязательно есть пульс на сонной артерии. |
| Вопрос |  | Где размещаются первичные средства пожаротушения? ППБ прил.3 п.19. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. |

Билет № 15.

| Вопрос |  | Порядок внесения изменений в инструкции, схемы и чертежи, и доведение до сведения всех работников? ПТЭ п.1.7.5. Все изменения в энергоустановках, выполненные в процессе эксплуатации, должны быть внесены в инструкции, схемы и чертежи до ввода в работу за подписью уполномоченного лица с указанием его должности и даты внесения изменения. Информация об изменениях в инструкциях, схемах и чертежах должна доводиться до сведения всех работников (с записью в журнале распоряжений), для которых обязательно знание этих инструкций, схем и чертежей. |
| --- | --- | --- |
| Вопрос |  | С какой периодичностью проводится контроль за нагрузкой кабельных линий? ПТЭ п.5.8.11. . На ответственных кабельных линиях, отходящих от электростанций и подстанций, имеющих постоянный дежурный персонал, контроль за нагрузками производится по стационарным приборам, показания которых записываются в суточные ведомости. На подстанциях, не имеющих постоянный дежурный персонал, контроль за нагрузками производится не реже 1 раза в год в период летнего или сеннее-зимнего максимума в часы суток, соответствующие максимальной нагрузке кабельной линии. Кроме измерений в период максимума нагрузки должны производиться измерения во всех случаях изменения схемы или присоединения дополнительных токоприемников и изменения режима работы кабельных линий. Сроки устанавливаются техническим руководителем энергообъекта. На основании данных этих измерений при необходимости должны уточняться режим работы и схема кабельной сети. Положения этого пункта распространяются и на кабельные линии потребителей, отходящие от шин РУ электростанций и подстанций. |
| Вопрос |  | В каких случаях электротехнический персонал должен пользоваться защитными касками? МПБЭЭ п.1.4.13. Весь персонал, работающий в помещениях с энергооборудованием (за исключением щитов управления, релейных и им подобных), в ЗРУ и ОРУ, в подземных сооружениях, колодцах, туннелях, траншеях и котлованах, а также участвующий в обслуживании и ремонте ВЛ, должен пользоваться защитными касками. |
| Вопрос |  | Кому разрешено устанавливать и снимать переносные заземления в электроустановках напряжением выше 1000 В? МПБЭЭ п.3.5.8. В электроустановках напряжением выше 1000 В устанавливать переносные заземления должны два работника: один – имеющий группу IV (из числа оперативного персонала), другой – имеющий группу III; работник, имеющий группу III, может быть из числа ремонтного персонала, а при заземлении присоединений потребителей – из персонала потребителей. На удаленных подстанциях по разрешению административно-технического или оперативного персонала при установке заземлений в основной схеме разрешается работа второго работника, имеющего группу III, из числа персонала потребителей; включать заземляющие ножи может один работник, имеющий группу IV, из числа оперативного персонала. Отключать заземляющие ножи и снимать переносные заземления единолично может работник из числа оперативного персонала, имеющий группу III. |
| Вопрос |  | Какие электроприемники, согласно действующим Правилам, отнесены к переносным? ПУЭ п.1.7.147. К переносным электроприемникам в Правилах отнесены электроприемники, которые могут находиться в руках человека в процессе их эксплуатации (ручной электроинструмент, переносные бытовые электроприборы, переносная радиоэлектронная аппаратура и т. П.). |
| Вопрос |  | Каким должно быть наименьшее расстояние по вертикали от провода до покрытия проезжей части автомобильных дорог всех категорий при пересечении и сближении ВЛ до 20 кВ с ними, в нормальном режиме? ПУЭ п.2.5.258. Расстояния при пересечении и сближении ВЛ с автомобильными дорогами должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.35. Пересечение, сближение Наименьшие расстояния, м, при напряжении ВЛ, кВ или параллельное следование До 20 35-110 150 220 330 500 750 Расстояние по вертикали: а) от провода до покрытия проезжей части дорог всех категорий 7 7 7,5 8 8,5 9,5 16 б) то же, при обрыве провода в смежном пролете 5,5 5,5 5,5 5,5 6 - - |
| Вопрос |  | Какая минимальная продолжительность дублирования установлена для оперативных руководителей? ПРП-2000 п.9.4. Минимальная продолжительность дублирования после проверки знаний должна составлять: - для оперативных руководителей, старших машинистов и машинистов котлов, турбин, энергоблоков, гидроагрегатов и цехов; машинистов – обходчиков по котельному и турбинному оборудованию; электромонтеров по обслуживанию электрооборудования электростанций, электромонтеров главного щита управления электростанций; электрослесарей по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций – не менее 12 рабочих смен. |
| Вопрос |  | Какие средства защиты относятся к основным, а какие к дополнительным в электроустановках напряжением выше 1000В? ИПИСЗ п.1.1.6. К основным электрозащитным средствам в электроустановках напряжением выше 1000 В относятся: - изолирующие штанги всех видов; - изолирующие и электроизмерительные клещи; - указатели напряжения; - устройства и приспособления для обеспечения безопасности труда при проведении испытаний и измерений в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, устройства для прокола кабеля, указатели повреждения кабелей и т.п.); - прочие средства защиты, изолирующие устройства и приспособления для ремонтных работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше (полимерные изоляторы, изолирующие лестницы и т.п.). К дополнительным электрозащитным средствам в электроустановках напряжением выше 1000 В относятся: - диэлектрические перчатки; - диэлектрические боты; - диэлектрические ковры; - изолирующие подставки и накладки; - изолирующие колпаки; - штанги для переноса и выравнивания потенциала. |
| Вопрос |  | Какие признаки определяют наличие обморока у человека? МИПП с.75. кратковременная потеря сознания (не более 3-4 мин.) потере сознания предшествуют: резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах. |
| Вопрос |  | С какой периодичностью проводятся контрольные противопожарные тренировки? ПРП п.12.2. Каждый работник из числа оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала электростанций, электрических и тепловых сетей, персонал постоянных участков ремонтных подразделений, обслуживающих эти объекты, должен быть проверен один раз в полугодие в одной контрольной противопожарной тренировке. |

Билет № 16.

| Вопрос |  | Периодичность проведения осмотров оборудования РУ без отключения от сети? ПТЭ п.5.4.15. Осмотр оборудования РУ без отключения от сети должен быть организован: на объектах с постоянным дежурством персонала: не реже 1 раза в 1 сутки; в темное время суток для выявления разрядов, коронирования - не реже 1 раза в месяц; на объектах без постоянного дежурства персонала - не реже 1 раза в месяц; в трансформаторных и распределительных пунктах - не реже 1 раза в 6 мес. … |
| --- | --- | --- |
| Вопрос |  | При каком напряжении должна автоматически включаться и отключаться конденсаторная установка, предназначенная для выработки реактивной мощности и регулирования напряжения? ПТЭ п.5.6.1. Управление режимом работы конденсаторной установки должно быть автоматическим, если при ручном управлении невозможно обеспечить требуемое качество электроэнергии. Конденсаторная установка (конденсаторная батарея или ее секция) должна включаться при напряжении ниже номинального и отключаться при повышении напряжения до 105 - 110% номинального. |
| Вопрос |  | Кто имеет право единоличного осмотра электроустановок и электрической части технологического оборудования напряжением до 1000 В и выше 1000В? МПБЭЭ п.1.3.4. Единоличный осмотр электроустановок, электротехнической части технологического оборудования может выполнять работник, имеющий группу не ниже III, из числа оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку в рабочее время или находящегося на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V, для электроустановок напряжением выше 1000 В, и работник, имеющий группу IV, для электроустановок напряжением до 1000 В и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации. Осмотр ВЛ должен выполняться в соответствии с требованиями пп. 2.3.15, 4.15.72, 4.15.73, 4.15.74 настоящих Правил. |
| Вопрос |  | Какая последовательность установки переносного заземления? МПБЭЭ п.3.4.2. Переносное заземление сначала нужно присоединить к заземляющему устройству, а затем, после проверки отсутствия напряжения, установить на токоведущие части. Снимать переносное заземление необходимо в обратной последовательности: сначала снять его с токоведущих частей, а затем отсоединить от заземляющего устройства. |
| Вопрос |  | Какие существуют меры защиты при косвенном прикосновении в случае повреждения изоляции? ПУЭ п.1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении: защитное заземление; автоматическое отключение питания; уравнивание потенциалов; выравнивание потенциалов; двойная или усиленная изоляция; сверхнизкое (малое) напряжение; защитное электрическое разделение цепей; изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки. |
| Вопрос |  | Какого размера должны быть (для предотвращения проникновения животных и птиц) ячейки в сетках или решетках, которыми защищены отверстия в наружных стенах зданий и помещений ЗРУ? ПУЭ п.4.2.109. Прочие отверстия в наружных стенах для предотвращения проникновения животных и птиц должны быть защищены сетками или решетками с ячейками размером 10(10 мм. |
| Вопрос |  | В каких тренировках должен принять участие работник в период дублирования? ПРП-2000 п.9.5. В период дублирования, после проверки знаний, работник должен принять участие в контрольных противоаварийных и противопожарных тренировках с оценкой результатов и оформлением в соответствующих журналах. Количество тренировок и их тематика определяются программой подготовки дублера. |
| Вопрос |  | Какие средства защиты относятся к основным, а какие к дополнительным в электроустановках напряжением до 1000В? ИПИСЗ п.1.1.6. К основным электрозащитным средствам в электроустановках напряжением до 1000 В относятся: - изолирующие штанги; - изолирующие и электроизмерительные клещи; - указатели напряжения; - диэлектрические перчатки; - изолированный инструмент К дополнительным электрозащитным средствам для работы в электроустановках напряжением до 1000 В относятся.: - диэлектрические галоши; - диэлектрические ковры; - изолирующие подставки и накладки; - изолирующие колпаки |
| Вопрос |  | Какой порядок действий оказания первой помощи пострадавшему установлен в случае обморока? МИПП с.62. убедится в наличии пульса на сонной артерии, Если нет пульса на сонной артерии ( приступить к комплексу реанимации. Если есть пульс на сонной артерии ( приподнять ноги, расстегнуть ворот сорочки, ослабить галстук и поясной ремень Надавить на болевую точку Если в течение 3 минут сознание не появилось ( повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове При появлении боли в животе или повторных обмороков ( положить холод на живот При тепловом ударе ( перенести в прохладное место, приложить холод к голове и груди. |
| Вопрос |  | Когда работники организации допускаются к работам в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности? ППБ п.7. Все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем. |